UNRaf — Ingeniería en Computación

Protocolos de Comunicaciones Industriales — 2º Cuatrimestre

Marco Teórico y Planificación

Tarea Nº1 — Red de Comunicación Industrial MODBus RTU sobre RS-485

Documento de apoyo elaborado para orientar el desarrollo del trabajo práctico:

comprensión conceptual, arquitectura del sistema y plan de trabajo por fases.

# 0. Introducción y alcance de este documento

Este documento tiene dos propósitos, complementarios entre sí. Primero, funcionar como marco teórico que reúne los conceptos necesarios para entender la consigna de la Tarea Nº1 (arquitectura Modbus RTU, capa física RS-485, modelo de registros, estructura de trama y tipos de señal involucrados), de manera que el grupo pueda tomar decisiones de diseño justificadas y no solo copiar un ejemplo de librería. Segundo, ofrecer una planificación concreta, por fases, que descompone la consigna en entregables verificables, con orden de ataque por riesgo, checklist de calidad y una guía para el informe técnico y la defensa oral.

No reemplaza la lectura de la consigna original ni la especificación oficial de Modbus; es un puente entre ambas y el trabajo de banco. Las decisiones de implementación puntuales (librería a usar, pines exactos, nombres de variables) quedan para la etapa de diseño detallado del grupo.

## 0.1 Resumen de la consigna

La Tarea Nº1 pide construir, en tres partes incrementales, una red de comunicación industrial Modbus RTU sobre bus RS-485:

- Parte 1 — Un dispositivo esclavo Modbus RTU (Dispositivo 1, ID = 1) con una entrada digital, una entrada analógica, una salida digital (coil) y una salida PWM (holding register), validado desde una PC con Modbus Poll y un conversor USB-RS485.

- Parte 2 — Un segundo microcontrolador que actúa como maestro Modbus RTU monoesclavo: lee las entradas del Esclavo 1 y replica sus valores en salidas locales, y a la vez escribe sus propias entradas locales en las salidas del Esclavo 1.

- Parte 3 — Arquitectura multiesclavo: se incorpora un Dispositivo 2 (ID = 2) idéntico al primero, y el maestro agrega un switch selector y dos LEDs indicadores para direccionar dinámicamente la comunicación hacia uno u otro esclavo, con retención de último estado en el esclavo no seleccionado.

A esto se suman tres requerimientos transversales (diagrama de flujo, trazabilidad de código y análisis de tramas) y cuatro preguntas teórico-prácticas de evaluación, más la entrega de un informe técnico formal y una defensa oral de 12 minutos.

## 0.2 Cómo usar este documento

- La Sección 1 es el marco teórico: léase antes de escribir una sola línea de código.

- La Sección 2 traduce la teoría a la arquitectura concreta del TP (mapa de registros, diagrama de bloques).

- La Sección 3 es el plan de trabajo por fases, con estimaciones, riesgos y checklist de avance.

- La Sección 4 son las buenas prácticas de ingeniería a aplicar durante la implementación.

- La Sección 5 es la guía para armar el informe técnico y preparar la defensa oral.

# 1. Marco teórico

## 1.1 Ubicación del sistema en una arquitectura de automatización

Aunque el TP es de laboratorio, conceptualmente reproduce el nivel de campo y control de una arquitectura industrial típica (modelo de Purdue / ISA-95): el maestro Modbus cumple un rol equivalente al de un controlador de nivel 1 (PLC/PAC) que sondea periódicamente a dispositivos de nivel 0 (sensores y actuadores encapsulados en los esclavos), mientras que la PC con Modbus Poll actúa, en la Parte 1, como una herramienta de supervisión de nivel 2 (equivalente a un SCADA/HMI simplificado) que valida el comportamiento del esclavo antes de que exista un maestro propio.

Esta lectura importa para la Pregunta de análisis de la Parte 1 (¿qué elemento funciona como maestro y qué elemento como esclavo?): en esa instancia la PC (con Modbus Poll) es el maestro, porque es quien inicia cada transacción con una consulta, y el microcontrolador es el esclavo, porque solo responde cuando es consultado y nunca inicia una comunicación por sí mismo. Esta asimetría — un único iniciador, muchos que solo responden — es la esencia del modelo maestro-esclavo por sondeo (polling) que define a Modbus RTU.

## 1.2 Por qué Modbus RTU sobre RS-485 (y no otro protocolo)

La consigna fija el protocolo, pero conviene poder justificarlo con criterio, ya que es una pregunta típica de defensa oral. La elección de un protocolo de campo se apoya, en orden, en: qué es estándar y accesible con el hardware disponible (Arduino/ESP + módulo MAX485), qué requisito temporal real existe (aquí, ciclos de sondeo de milisegundos a segundos, no de microsegundos), la simplicidad de implementación y depuración, y el costo. Modbus RTU cumple los cuatro puntos para un entorno de laboratorio:

| Criterio | Modbus RTU/RS-485 | Alternativas descartadas |
| --- | --- | --- |
| Determinismo requerido | Bajo/medio — alcanza para sondeo periódico de switches, potenciómetro y PWM | EtherCAT/PROFINET: determinismo de µs, injustificado aquí |
| Hardware disponible | MAX485 + UART de cualquier Arduino/ESP, muy accesible | CAN/PROFIBUS: requieren transceptores y stacks menos comunes en el aula |
| Complejidad de implementación | Trama simple, bien documentada, librerías maduras (ModbusMaster, ModbusRTUSlave, etc.) | OPC-UA: modelo de información rico pero pesado para un MCU de 8 bits |
| Seguridad nativa | Ninguna (no es un criterio de la consigna) | — |
| Costo / disponibilidad de repuestos | Muy bajo, estándar de facto en la industria | — |

## 1.3 Modelo de datos de Modbus

Modbus organiza toda la información del esclavo en cuatro áreas de memoria, cada una con su propio espacio de direcciones y su propio conjunto de funciones de acceso. La consigna instancia exactamente estas cuatro áreas:

| Área | Tamaño | Acceso | Función de lectura | Función de escritura | Uso en el TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Discrete Input | 1 bit | Solo lectura | 02 (Read Discrete Inputs) | — | Switch/botón de entrada digital (dirección 10001 → offset 0x00) |
| Input Register | 16 bits | Solo lectura | 04 (Read Input Registers) | — | Potenciómetro / valor de ADC (dirección 30001 → offset 0x00) |
| Coil | 1 bit | Lectura/Escritura | 01 (Read Coils) | 05 (Write Single Coil) / 0F | LED 1 on/off (dirección 00001 → offset 0x00) |
| Holding Register | 16 bits | Lectura/Escritura | 03 (Read Holding Registers) | 06 (Write Single Register) / 10 | LED 2 PWM, 0–255 (dirección 40001 → offset 0x00) |

Convención de direccionamiento: la numeración “40001”, “30001”, “10001” y “00001” es la notación clásica de Modicon, donde el primer dígito identifica el área y los cuatro restantes son la posición dentro de esa área contada desde 1. En la trama real, sin embargo, la dirección viaja como un offset de 0 bits (0x0000) dentro de esa área — es decir, “40001” se transmite como dirección 0x0000 en una función 0x03/0x06. Este desfasaje de uno (off-by-one) es el error más común al integrar Modbus y conviene verificarlo leyendo un valor conocido antes de dar por buena una implementación.

## 1.4 Estructura de la trama Modbus RTU

En modo RTU la trama viaja en binario compacto (a diferencia del modo ASCII) y su delimitación depende exclusivamente del tiempo de silencio en el bus, no de caracteres de inicio/fin explícitos:

| Campo | Tamaño | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Dirección de esclavo | 1 byte | ID del esclavo destinatario (1–247); 0 es difusión (broadcast) |
| Código de función | 1 byte | 01/02/03/04/05/06/0F/10, según el área y la operación |
| Datos | N bytes | Dirección de registro inicial, cantidad, y/o valores, según la función |
| CRC | 2 bytes | CRC-16 Modbus, byte menos significativo primero (little-endian) |

Timing: una trama se considera completa cuando transcurre un silencio equivalente a 3,5 tiempos de carácter sin nueva actividad en el bus; dentro de una misma trama, un silencio de más de 1,5 tiempos de carácter entre bytes se interpreta como fin de trama anormal y provoca su descarte. A 9600–19200 baudios esto son fracciones de milisegundo, por lo que conversores USB-RS485 con buffers y drivers lentos pueden violar este margen y producir errores intermitentes; es una causa frecuente de “funciona a veces”.

### 1.4.1 Códigos de función usados en el TP

- 02 – Read Discrete Inputs: lee el estado del switch/botón.

- 04 – Read Input Registers: lee el valor de 16 bits del ADC del potenciómetro.

- 05 – Write Single Coil: enciende/apaga el LED 1 (valores 0xFF00 = ON, 0x0000 = OFF).

- 06 – Write Single Holding Register: escribe la intensidad PWM del LED 2 (0–255).

Documentar explícitamente estos cuatro códigos en el informe (con un ejemplo de trama byte a byte para cada uno) es un ítem puntuado de manera explícita en los criterios de evaluación del TP.

### 1.4.2 CRC-16 Modbus

El CRC (Cyclic Redundancy Check) no transporta información de negocio: genera un valor de verificación que permite al receptor detectar si la trama sufrió un error de transmisión (ruido eléctrico, colisión, byte perdido). No es automático por hardware en un microcontrolador genérico como Arduino/ESP — salvo que el chip tenga un periférico dedicado de CRC, el cálculo lo hace la librería Modbus por software, típicamente con el polinomio 0xA001 (forma reflejada del polinomio estándar 0x8005) aplicado byte a byte sobre todo el mensaje excepto el propio CRC. El resultado de 16 bits se transmite con el byte bajo primero, a diferencia del resto de los campos multi-byte de Modbus.

## 1.5 Capa física: RS-485

RS-485 es un estándar eléctrico (no un protocolo de aplicación) que define cómo viajan los bits en el cable; Modbus RTU se apoya en él, pero podría transportarse igualmente sobre RS-232 o TCP con las adaptaciones correspondientes.

- Transmisión diferencial balanceada (líneas A/B): la información viaja como diferencia de tensión entre dos conductores, lo que rechaza el ruido de modo común mucho mejor que una señal referida a masa (como TTL o RS-232).

- Half-duplex: un mismo par de líneas se usa para transmitir y recibir; solo un nodo puede hablar a la vez. El módulo MAX485 expone pines DE/RE (Driver Enable / Receiver Enable) que el firmware debe conmutar explícitamente antes y después de cada transmisión.

- Topología en bus lineal (daisy chain), nunca en estrella; las derivaciones (stubs) deben ser lo más cortas posibles.

- Resistencias de terminación de 120 Ω en los dos extremos físicos del bus — y solo en los extremos, nunca en nodos intermedios — para evitar reflexiones de señal.

- Polarización de reposo (fail-safe biasing) en un único punto del bus, para que las líneas no queden flotando en niveles indeterminados cuando ningún transmisor está activo.

- El módulo MAX485 adapta los niveles TTL (0–5 V o 0–3,3 V, según el microcontrolador) del UART del microcontrolador a los niveles diferenciales de RS-485; si el microcontrolador es un ESP32 (lógica 3,3 V) y el módulo espera 5 V, debe verificarse la compatibilidad de niveles antes de energizar.

Estos puntos son exactamente los que pide justificar la pregunta de evaluación teórico-práctica Nº4 del enunciado, y conviene tenerlos resueltos con una foto o esquema del cableado real, no solo en teoría.

## 1.6 Tipos de señal y periféricos del TP

| Periférico | Tipo de señal | Interfaz al microcontrolador | Consideración de diseño |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch/Botón | Digital (0/1) | Entrada digital con pull-up/pull-down | Anti-rebote (debounce) por software o RC; definir estado activo (alto o bajo) |
| Potenciómetro | Analógica continua | Entrada del ADC (10–12 bits según MCU) | Rango del ADC (0–1023 o 0–4095) escalado al rango que se decida exponer por Modbus |
| LED 1 (digital) | Digital (0/1) | Salida digital + resistencia limitadora | Corriente de pin dentro del máximo del GPIO; usar resistencia serie |
| LED 2 (PWM) | Digital modulado (PWM) | Salida PWM (0–255 de ciclo de trabajo) | Frecuencia de PWM sin parpadeo visible; resolución igual al rango 0–255 pedido |

Manejo de bytes (MSB/LSB) en registros de 16 bits: un Input Register o Holding Register de Modbus transporta una WORD de 16 bits como dos bytes. La mayoría de las librerías Modbus para Arduino/ESP ya entregan el valor recompuesto como un entero de 16 bits (uint16_t), pero si se arma o interpreta la trama manualmente, la convención de Modbus es big-endian a nivel de byte dentro del registro (el byte más significativo, MSB, se transmite primero), lo cual es distinto del orden little-endian nativo de la arquitectura AVR/Xtensa. Al leer el valor del potenciómetro (0–1023 o 0–4095) hay que decidir explícitamente si se transmite tal cual o escalado, y documentar ese factor de escala en el mapa de registros — Modbus solo transporta enteros, nunca punto flotante nativo, salvo que se acuerde una convención de dos registros consecutivos para representar un float de 32 bits (no es necesario en este TP, ya que todos los valores entran en 16 bits).

## 1.7 Robustez de la comunicación

- Todo maestro debe manejar timeouts: si un esclavo no responde dentro de un plazo definido, se descarta el intento y se continúa el ciclo de polling, sin bloquear el sistema.

- Manejo de excepciones Modbus: 01 función ilegal, 02 dirección de datos ilegal, 03 valor ilegal, 04 falla del dispositivo esclavo — deben tratarse como respuestas válidas y distinguirse de una ausencia de respuesta (timeout).

- El esclavo no seleccionado (Parte 3) debe retener el último estado recibido: esto exige que sus salidas no dependan de recibir tramas continuas, sino que se actualicen solo ante una escritura efectiva y mantengan el valor en el resto del tiempo — comportamiento natural de un Holding Register/Coil, siempre que el firmware no los reinicie en cada ciclo.

# 2. Arquitectura del sistema propuesto

## 2.1 Diagrama de bloques general

La arquitectura final (Parte 3) queda compuesta por tres nodos sobre un mismo bus RS-485 half-duplex, más la PC utilizada solo durante la validación de la Parte 1:

- Maestro Modbus RTU (Arduino/ESP + MAX485): switch local, potenciómetro local, LED digital replicador, LED PWM replicador, switch selector de esclavo, 2 LEDs indicadores de selección.

- Esclavo 1 — ID 1 (Arduino/ESP + MAX485): switch/botón, potenciómetro, LED 1 (coil), LED 2 PWM (holding register).

- Esclavo 2 — ID 2 (idéntico al Esclavo 1, distinta dirección física).

- PC + conversor USB-RS485 + Modbus Poll: solo para la validación independiente de la Parte 1, antes de que exista maestro propio.

Los tres microcontroladores comparten físicamente las mismas dos líneas A/B del bus RS-485, con terminación de 120 Ω en los dos extremos eléctricos del bus (normalmente el maestro y el esclavo más alejado) y GND común entre todos los nodos.

## 2.2 Mapa de registros unificado (Esclavo 1 y Esclavo 2)

Ambos esclavos deben implementar exactamente el mismo mapa; solo cambia el Unit ID.

| Dirección Modbus | Offset real | Función | Tipo | Variable | Rango | L/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10001 | 0x0000 | 02 | 1 bit | Entrada digital (switch/botón) | 0/1 | Lectura |
| 30001 | 0x0000 | 04 | 16 bits (INT) | Entrada analógica (potenciómetro / ADC) | 0–1023 o 0–4095 según ADC | Lectura |
| 00001 | 0x0000 | 01/05 | 1 bit | Salida digital LED 1 | 0/1 (0xFF00/0x0000) | Lectura/Escritura |
| 40001 | 0x0000 | 03/06 | 16 bits (INT) | Salida PWM LED 2 | 0–255 | Lectura/Escritura |

Parámetros de línea serie sugeridos (a justificar y documentar según lo que efectivamente se configure): 9600 u 19200 baudios, 8 bits de datos, sin paridad (8N1) o paridad par (8E1), 1 bit de parada. Cualquiera sea la combinación elegida, debe ser idéntica en todos los nodos del bus y en la configuración de Modbus Poll — un solo nodo desalineado en baudrate o paridad rompe la comunicación de todo el bus.

## 2.3 Máquina de estados sugerida para el maestro

Para la lógica de polling y selección dinámica de esclavo (Parte 3), conviene modelar el maestro como una máquina de estados explícita en vez de una sucesión de banderas booleanas — es más fácil de defender oralmente y de dibujar en el diagrama de flujo pedido:

- LEER_SELECTOR: lee el switch selector y determina el ID de esclavo activo (1 o 2).

- ACTUALIZAR_INDICADOR: enciende el LED indicador correspondiente al esclavo activo y apaga el otro.

- LEER_ESCLAVO: envía funciones 02 y 04 al esclavo activo para obtener switch y potenciómetro remotos.

- REPLICAR_LOCAL: aplica esos valores al LED digital y al LED PWM locales del maestro.

- LEER_LOCAL: lee el switch y potenciómetro propios del maestro.

- ESCRIBIR_ESCLAVO: envía funciones 05 y 06 al esclavo activo con esos valores locales.

- ESPERA / TIMEOUT: si alguna transacción no responde a tiempo, se registra y se continúa con el siguiente ciclo sin bloquear.

Este ciclo se repite de forma periódica (polling), y el esclavo no seleccionado simplemente no recibe tramas en ese ciclo, por lo que retiene su último estado de forma natural.

# 3. Planificación del trabajo

La descomposición sigue el orden de riesgo, no solo el orden de la consigna: lo más incierto (que la comunicación serie funcione en el banco, con el hardware real) se ataca primero, y la complejidad de arquitectura (multiesclavo, selección dinámica) se agrega recién cuando la base es sólida. Esto es consistente con construir por rebanadas verticales verificables en cada paso.

## 3.1 Fases y entregables

| Fase | Objetivo | Entregable verificable | Riesgo si se saltea |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Relevamiento y armado de banco | Confirmar hardware disponible (MCU, MAX485, conversor USB-RS485) y setup de Modbus Poll | Banco físico armado, un LED parpadeando en cada MCU (bring-up) | Fallas de hardware descubiertas tarde, sin tiempo de reponer componentes |
| 1. Esclavo 1 + validación desde PC (Parte 1) | Esclavo Modbus RTU funcional, mapa de registros correcto | Lectura/escritura correcta de las 4 áreas desde Modbus Poll, capturas de pantalla | Sin esta base, nada de lo siguiente es confiable |
| 2. Maestro monoesclavo (Parte 2) | Maestro que reemplaza a la PC como iniciador | Polling bidireccional estable Maestro↔Esclavo 1, medido con osciloscopio/analizador si hay dudas de timing | Errores de maestro se confunden con errores de esclavo si no se aislaron antes |
| 3. Multiesclavo con selección dinámica (Parte 3) | Escalar a 2 esclavos con conmutación | Selector cambia de esclavo en vivo; el no seleccionado retiene estado; LEDs indicadores correctos | Arquitectura de polling mal separada por ID obliga a reescribir todo |
| 4. Diagrama de flujo y trazabilidad | Documentar la lógica de maestro y esclavos | Diagrama de flujo estructurado + comentarios de código referenciando cada bloque | Informe sin este punto pierde puntos explícitos en la rúbrica |
| 5. Análisis de tramas | Explicar tramas reales capturadas | Capturas (Modbus Poll / analizador lógico) con desglose byte a byte de al menos una trama por función usada | Pregunta de evaluación sin evidencia real detrás |
| 6. Informe técnico y defensa | Documento final + ensayo de exposición | PDF con formato de cátedra + guion cronometrado de 12 minutos | Penaliza el 30% de Competencia Comunicativa aunque el circuito funcione |

## 3.2 Cronograma orientativo

Estimación con rango (optimista / probable / pesimista) para un grupo de hasta 3 personas trabajando en paralelo cuando es posible. Ajustar según las clases de práctica y foros disponibles en la plataforma.

| Fase | Optimista | Probable | Pesimista | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Bring-up de hardware | 1 sesión | 2 sesiones | 3 sesiones | Incluye pedir/reponer módulos MAX485 si fallan |
| 1. Esclavo 1 + validación PC | 1 sesión | 2 sesiones | 4 sesiones | El off-by-one de direcciones suele aparecer acá |
| 2. Maestro monoesclavo | 1 sesión | 2 sesiones | 3 sesiones | Reutiliza casi todo el código del esclavo, invertido |
| 3. Multiesclavo + selección | 1 sesión | 2 sesiones | 3 sesiones | Riesgo de colisiones de ID si no se prueba con un esclavo a la vez primero |
| 4-5. Diagramas y análisis de tramas | 1 sesión | 1 sesión | 2 sesiones | Puede avanzar en paralelo a la implementación, con datos parciales |
| 6. Informe y defensa | 2 sesiones | 3 sesiones | 4 sesiones | Reservar tiempo aparte del código: es el 65% de la nota (Informe + Defensa) |

Regla práctica de reserva: sumar 20–30% de tiempo adicional sobre la estimación probable para integración entre las tres partes, documentación y lo imprevisto — es la parte que casi siempre se subestima.

## 3.3 Riesgos identificados

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Desfasaje de direcciones (off-by-one) entre lo documentado y lo transmitido | Alta | Medio | Verificar cada dirección leyendo un valor conocido desde Modbus Poll antes de dar por buena la implementación |
| Conversor USB-RS485 o cableado sin terminación 120 Ω → comunicación intermitente | Media | Alto | Armar el bus con terminación en los dos extremos desde el día 1; probar primero con un solo esclavo |
| Confusión de niveles TTL (3,3 V ESP32 vs 5 V Arduino/módulo) | Media | Alto (puede dañar hardware) | Verificar datasheet del módulo MAX485 y del MCU antes de energizar; usar level shifter si hace falta |
| Colisión de ID de esclavo (dos nodos con el mismo Unit ID) | Media | Medio | Fijar y verificar el ID por firmware antes de conectar el segundo esclavo al bus |
| Bloqueos por delay() o esperas sin timeout en el maestro | Media | Medio | Usar máquina de estados no bloqueante (millis()) desde la Parte 2, no solo en la Parte 3 |
| Tiempo insuficiente para el informe por priorizar solo el circuito funcional | Alta | Alto | Reservar sesiones dedicadas exclusivamente a informe y ensayo de defensa (ver 3.2) |

## 3.4 Definition of Ready / Definition of Done adaptado al TP

### Listo para empezar cada fase (DoR)

- El hardware necesario para esa fase está físicamente disponible y probado por separado (MCU enciende, MAX485 identificado, conversor USB-RS485 reconocido por la PC).

- El mapa de registros de la fase está escrito antes de programar, no se improvisa mientras se codea.

- Se sabe qué parámetros serie (baudrate, paridad, bits de parada) se van a usar y están anotados.

### Fase terminada (DoD)

- Cumple el criterio de verificación de la tabla 3.1 (evidencia concreta: captura de pantalla, video corto o medición).

- Maneja errores explícitamente: timeout de comunicación y códigos de excepción Modbus, no solo el camino feliz.

- El fragmento de código correspondiente está comentado y referenciado al bloque del diagrama de flujo que implementa.

- Cada integrante del grupo puede explicar oralmente esa fase sin leer el código en pantalla.

- No quedan variables mágicas sin documentar (IDs, direcciones, factores de escala) sueltas en el código.

# 4. Buenas prácticas de ingeniería a aplicar

Los siguientes criterios sirven para desempatar decisiones de diseño durante la implementación, y varios son citables tal cual en la justificación del informe.

- Que funcione, después que esté bien, después que sea rápido: primero lograr la lectura/escritura Modbus correcta; recién después optimizar frecuencia de polling o tamaño de código.

- KISS: no agregar funciones Modbus, registros o modos de operación que la consigna no pide. Un mapa de registros más simple es más fácil de defender.

- Máquina de estados explícita: preferible a banderas booleanas sueltas para el ciclo de polling y la selección de esclavo (ver 2.3); es más fácil de dibujar en el diagrama de flujo y de auditar en la defensa oral.

- Nada de espera bloqueante: evitar delay() en el ciclo principal del maestro; usar millis() o una librería Modbus no bloqueante, para que el polling a un esclavo no congele la atención al otro.

- Timeout y manejo de excepciones explícito: toda consulta del maestro debe tener un límite de espera y un camino definido para "esclavo no respondió" vs "esclavo respondió con error".

- Documentación como entregable, no como anexo: el mapa de registros (tabla 2.2) es en sí mismo un entregable de ingeniería — sin él, la integración no es reproducible ni auditable por otra persona.

- Explícito sobre implícito: los factores de escala del potenciómetro, el rango del PWM y la convención de bytes deben quedar escritos, no vivir solo en la cabeza de quien programó ese módulo.

- Trazabilidad de código: cada función o bloque del firmware debe poder señalarse en el diagrama de flujo (requisito explícito de la consigna) — esto se logra más fácil si el código ya se organiza por responsabilidad (lectura de sensores, comunicación Modbus, actuación) desde el principio.

- Seguridad básica de datos: aunque Modbus no autentica ni cifra (no es un requisito de este TP), es válido mencionar en el informe que la única defensa real en un despliegue productivo sería la segmentación física del bus, como nota de contexto profesional.

# 5. Guía para el informe técnico y la defensa oral

## 5.1 Estructura sugerida del informe

Combinando lo pedido explícitamente en la consigna (arquitectura y capa física, tabla de mapeo Modbus, diseño lógico y diagramas de flujo) con una estructura de informe técnico estándar:

- Introducción y objetivos del trabajo.

- Marco teórico: Modbus RTU, RS-485, capa física, y los conceptos de la Sección 1 de este documento, redactados con fuentes citadas en APA 7ª edición.

- Diseño de la solución: arquitectura general (maestro–esclavo), diagrama de conexionado (bloques físicos, MAX485, alimentación), mapa de registros completo (Sección 2.2), diagrama de flujo del maestro y de los esclavos.

- Implementación: fragmentos de código relevantes, cada uno referenciado al bloque del diagrama de flujo que implementa; librerías utilizadas con sus parámetros de configuración, funciones empleadas, argumentos (con tipo) y valores devueltos.

- Análisis de tramas: capturas reales (Modbus Poll o analizador lógico) con el desglose byte a byte de al menos una trama por cada función usada (02, 04, 05, 06).

- Pruebas y resultados: evidencia de la verificación de cada fase (Sección 3.1), incluyendo algún problema real encontrado y cómo se diagnosticó — un informe sin problemas relatados suele leerse como un informe sin trabajo de banco real.

- Respuestas fundamentadas a las cuatro preguntas de evaluación teórico-práctica del enunciado.

- Conclusiones y propuesta de escalabilidad (por ejemplo, extensión a más de dos esclavos, o migración a Modbus TCP).

- Referencias bibliográficas en formato APA 7ª edición.

Recordar los formatos exigidos por la cátedra: PDF, texto justificado, márgenes laterales 3 cm y superior/inferior 2,5 cm, tipografía Arial 11, interlineado 1,5 con espaciado posterior 6 y anterior 0, y nombre de archivo Apellido1_Apellido2_Apellido3_PdCI_T3_26.pdf.

## 5.2 Guion orientativo para los 12 minutos de defensa

| Bloque | Tiempo | Contenido clave |
| --- | --- | --- |
| Apertura y exordio | 2 min | Problema (coherencia de estado maestro-esclavo) y objetivos del diseño, con discurso fluido |
| Arquitectura y flujo de datos | 3 min | Diagrama de bloques, capa física RS-485, roles maestro/esclavo |
| Mapa de registros y tramas | 2 min | Tabla de funciones Modbus utilizadas y ejemplo de trama real |
| Desafíos encontrados | 2 min | Un problema concreto de banco y cómo se diagnosticó (terminación, off-by-one, timing, etc.) |
| Demostración funcional | 1 min | Selección dinámica de esclavo en vivo, o video de respaldo si el hardware falla |
| Cierre y peroración | 2 min | Síntesis de resultados, validación de la hipótesis (sincronización lograda) y propuesta de escalabilidad |

## 5.3 Banco de preguntas para preparar la defensa

- ¿Por qué Modbus RTU y no Modbus TCP, OPC-UA o CAN para este caso? (ver Sección 1.2)

- ¿Qué pasa si el esclavo activo no responde a tiempo? ¿Cómo lo maneja el maestro?

- ¿Por qué el esclavo no seleccionado mantiene su último estado y no se resetea?

- ¿Qué garantiza que el offset 0x0000 corresponde realmente a la dirección 40001/30001/etc.?

- ¿Cómo se calculó y verificó el CRC? ¿Qué pasaría si se omitiera?

- ¿Qué ocurre eléctricamente si falta la resistencia de terminación de 120 Ω?

- ¿Por qué RS-485 tolera mejor el ruido que una conexión TTL directa entre los microcontroladores?

- ¿Cómo escalarían el sistema a más de dos esclavos sin reescribir la lógica del maestro?

- ¿Qué parámetros serie usaron y por qué esa combinación de baudrate/paridad/bits de parada?

- ¿Qué manejo le dieron al MSB/LSB del valor del potenciómetro y por qué?

Preparar especialmente la justificación de decisiones técnicas (por qué X y no Y), que es el tipo de pregunta que más suele tomar la cátedra según la experiencia de trabajos previos similares. Tener también un video corto de respaldo de la demostración funcional, por si el hardware falla el día de la defensa.

# 6. Referencias bibliográficas (formato APA 7ª edición, a completar/ajustar)

Se listan las fuentes de referencia general utilizadas para este marco teórico. El grupo debe ampliar esta lista con las fuentes específicas efectivamente citadas en su informe, y con la bibliografía indicada por la cátedra.

Modbus Organization. (2012). MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3. Modbus.org.

Modbus Organization. (2006). MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02. Modbus.org.

Texas Instruments. (2014). TIA/EIA-485 (RS-485) Design Guide (Application Report SLLA272). Texas Instruments.

Maxim Integrated. (2014). MAX481/MAX483/MAX485/MAX487–MAX491 datasheet. Analog Devices.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

International Society of Automation. (2010). ISA-95: Enterprise-Control System Integration.