UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

Ingeniería en Computación

PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES

TAREA Nº 1

Red de comunicación industrial MODBus RTU sobre RS-485

Arquitectura maestro–esclavo con selección dinámica de nodo

INFORME TÉCNICO

Autores

Bevilacqua, Francisco

Peralta, Agustina

Fecha: 15/9/2026

Docentes: Mg. Ing. Martín Pico — Ing. Milton Pozzo

2º Cuatrimestre · 4to año · 2026

Índice

1.  Introducción y objetivos

2.  Marco teórico

2.1  MODBus como protocolo de capa de aplicación

2.2  Modelo de datos y modo de transmisión RTU

2.3  La capa física RS-485

2.4  Ubicación del sistema en una arquitectura industrial

3.  Arquitectura del sistema y capa física

3.1  Diagrama de bloques

3.2  El transceptor MAX485 y el control de dirección

3.3  Adaptación de niveles lógicos 5 V ↔ 3,3 V

3.4  Diagramas de conexionado

3.5  Asignación de pines y criterios de selección

3.6  Terminación y polarización del bus

4.  Configuración del protocolo

4.1  Parámetros de la línea serie y su justificación

4.2  Delimitación de tramas por tiempo

4.3  Estructura de la trama MODBus RTU

5.  Tabla de mapeo MODBus

5.1  Mapa de registros

5.2  Direccionamiento Modicon y desfasaje off-by-one

5.3  Escalado del valor analógico

6.  Diseño lógico y diagramas de flujo

6.1  Diagrama de flujo del esclavo

6.2  Máquina de estados del maestro

6.3  Diagrama de secuencia y flujo de datos

6.4  Trazabilidad entre código y diagramas

7.  Implementación

7.1  Estructura del firmware

7.2  Librería micropython-modbus: configuración y funciones

7.3  Manejo del CRC-16

7.4  Adaptaciones realizadas sobre la librería

8.  Análisis de tramas MODBus RTU

9.  Pruebas y resultados

9.1  Validación incremental por partes

9.2  Métricas medidas

9.3  Problemas encontrados y su resolución

10.  Respuestas a las preguntas de evaluación teórico-práctica

11.  Conclusiones y escalabilidad

12.  Referencias bibliográficas

1.  Introducción y objetivos

Este informe documenta el diseño, la implementación y la validación de una red de comunicación industrial basada en el protocolo MODBus RTU sobre capa física RS-485, construida con tres microcontroladores ESP32 programados en MicroPython. El sistema implementa un dispositivo maestro y dos dispositivos esclavos con direccionamiento físico independiente, e incorpora selección dinámica del nodo destino en tiempo de ejecución.

El trabajo se desarrolló en tres partes incrementales, según lo establece la consigna: (1) implementación de un esclavo MODBus RTU y su validación desde una PC mediante un conversor USB–RS-485; (2) sustitución de la PC por un segundo ESP32 operando como maestro, con intercambio bidireccional de datos por sondeo periódico; y (3) incorporación de un segundo esclavo con conmutación dinámica de destino e indicación visual del nodo activo.

Objetivos específicos

Crear, configurar y poner en funcionamiento dispositivos esclavos MODBus RTU sobre microcontrolador, conectados mediante módulo conversor RS-485 a TTL.

Mapear y estructurar la tabla de registros MODBus (Discrete Inputs, Input Registers, Coils y Holding Registers) asignando direcciones de memoria fijas.

Validar la comunicación, la lectura de variables analógicas y digitales y el comando de salidas mediante herramientas informáticas y conversores USB a RS-485.

Programar un dispositivo maestro MODBus RTU capaz de consultar y comandar entradas y salidas de forma síncrona.

Diseñar e implementar una arquitectura multiesclavo con selección dinámica de direccionamiento e indicación visual de estado.

Metodología de trabajo

El desarrollo se organizó por riesgo y no por orden de consigna: se atacó primero lo más incierto —que el bus funcionara con el hardware real— y se agregó complejidad arquitectónica solo sobre una base ya verificada. Cada etapa tuvo un criterio de aceptación explícito, y ninguna avanzó sin cumplirlo. Esta decisión metodológica resultó determinante: los defectos encontrados (sección 9.3) se manifestaron con síntomas que habrían sido prácticamente indiagnosticables si varias variables nuevas hubieran estado en juego simultáneamente.

2.  Marco teórico

2.1  MODBus como protocolo de capa de aplicación

MODBus es un protocolo de capa de aplicación publicado por Modicon en 1979 y mantenido actualmente por la Modbus Organization. Define qué significan los mensajes intercambiados, pero es agnóstico respecto del medio físico que los transporta. Esa separación permite que el mismo modelo de datos viaje sobre RS-485 (MODBus RTU), sobre RS-232, o sobre TCP/IP (MODBus TCP, que reemplaza el direccionamiento y el CRC por la cabecera MBAP y la verificación propia de TCP).

┌──────────────────────────────────────────────┐

│  APLICACIÓN   MODBus (funciones 01-06, …)    │  ← qué se pide y qué significa

├──────────────────────────────────────────────┤

│  ENLACE       MODBus RTU (trama + CRC-16)    │  ← direccionamiento e integridad

├──────────────────────────────────────────────┤

│  FÍSICA       RS-485 (par diferencial A/B)   │  ← cómo viajan los bits

└──────────────────────────────────────────────┘

Figura 1. Ubicación de MODBus RTU en el modelo de capas.

MODBus opera bajo un modelo maestro–esclavo por sondeo (*polling*): existe un único iniciador de transacciones, y el resto de los nodos solo responde cuando es interrogado explícitamente por su dirección. Esta asimetría —un único iniciador, varios que solo responden— es lo que hace innecesario cualquier mecanismo de arbitraje del medio: el turno de palabra lo otorga el maestro al dirigir la petición.

La elección del protocolo, aunque fijada por la consigna, admite justificación técnica. Para un entorno con requisitos temporales del orden de los milisegundos a segundos, hardware accesible y necesidad de depuración simple, MODBus RTU resulta adecuado frente a alternativas con determinismo de microsegundos (EtherCAT, PROFINET IRT), que serían injustificadas aquí, o modelos de información ricos pero pesados para un microcontrolador (OPC-UA). Su principal carencia —ausencia total de mecanismos de seguridad— se analiza en la sección 11.

2.2  Modelo de datos y modo de transmisión RTU

MODBus organiza toda la información del esclavo en cuatro áreas de memoria independientes, cada una con su propio espacio de direcciones y su propio conjunto de funciones de acceso. La consigna instancia exactamente esas cuatro áreas:

| Área | Tamaño | Acceso | Función de lectura | Función de escritura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discrete Input | 1 bit | Solo lectura | 02 | — |
| Input Register | 16 bits | Solo lectura | 04 | — |
| Coil | 1 bit | Lectura / escritura | 01 | 05 · 0F |
| Holding Register | 16 bits | Lectura / escritura | 03 | 06 · 10 |

La especificación sobre línea serie define dos modos de transmisión, RTU y ASCII. La consigna fija RTU, cuya diferencia esencial es que codifica la trama en binario compacto (un byte de mensaje equivale a un byte transmitido, frente a los dos caracteres hexadecimales que requiere ASCII) y la delimita exclusivamente por silencios en la línea, sin caracteres de inicio ni de fin. A cambio de esa eficiencia, RTU impone requisitos temporales estrictos que, como se analiza en la sección 4.1, condicionaron directamente la elección del baudrate de este proyecto.

2.3  La capa física RS-485

RS-485 es un estándar eléctrico, no un protocolo: define cómo viajan los bits por el cable. Su característica distintiva es la transmisión diferencial balanceada: el bit viaja como la diferencia de tensión entre dos conductores (A y B) trenzados entre sí. Como ambos conductores recorren el mismo camino físico, el ruido electromagnético se induce por igual en los dos; al calcular A − B, ese ruido de modo común se cancela y solo sobrevive la señal útil.

Señal TTL (referida a masa)            Señal RS-485 (diferencial)

3,3 V ──┐   ┌──┐                     A ──┐   ┌──┐     El ruido se suma

│   │  │                         │   │  │     a A y a B por igual

0 V     └───┘  └──                   B ──┘   └──┘     → la resta lo cancela

El ruido se suma a la señal          A − B > +200 mV  →  "1"

y produce error de bit               A − B < −200 mV  →  "0"

Figura 2. Señalización TTL referida a masa frente a señalización diferencial RS-485.

El bus opera en modo half-duplex: un mismo par de conductores se usa para transmitir y recibir, por lo que solo un nodo puede hablar a la vez. El estándar admite hasta 32 cargas unitarias por segmento y longitudes de hasta 1200 m a velocidades de hasta 100 kbps, con una relación aproximadamente constante entre velocidad y distancia.

2.4  Ubicación del sistema en una arquitectura industrial

Aunque el montaje es de laboratorio, reproduce conceptualmente los niveles inferiores del modelo de Purdue / ISA-95, marco de referencia para ubicar componentes en una planta:

| Elemento del trabajo | Equivale a | Fundamento |
| --- | --- | --- |
| Esclavos 1 y 2 | Módulos de E/S remotas — nivel 0 | Encapsulan sensores y actuadores detrás de un mapa de registros. No deciden: publican y obedecen. |
| Maestro ESP32 | Controlador de nivel 1 (PLC/PAC) | Único nodo con lógica y único iniciador de transacciones. Sigue operando si se cae lo de arriba. |
| PC con QModMaster | Supervisión de nivel 2 (SCADA/HMI) | Sondea y comanda, pero solo durante la puesta en marcha. Supervisa; no es responsable del control. |

Esta lectura responde además la pregunta de análisis de la Parte 1 de la consigna: en esa instancia la PC es el maestro, porque es quien inicia cada transacción, y el ESP32 es el esclavo, porque solo responde cuando se lo interroga y nunca inicia comunicación por sí mismo. El criterio que define el rol no es la capacidad de cómputo —PC y ESP32 podrían intercambiarse— sino quién inicia la transacción.

3.  Arquitectura del sistema y capa física

3.1  Diagrama de bloques

La arquitectura final está compuesta por tres nodos sobre un mismo bus RS-485 half-duplex, más la PC utilizada únicamente durante la validación de la Parte 1.

┌──────────────────────┐   ┌──────────────────────┐   ┌──────────────────────┐

│   MAESTRO  (ESP32)   │   │ ESCLAVO 1 (ESP32)    │   │ ESCLAVO 2 (ESP32)    │

│                      │   │      Unit ID = 1     │   │      Unit ID = 2     │

│ Máquina de estados   │   │ Servidor MODBus RTU  │   │ Servidor MODBus RTU  │

│ Cliente MODBus RTU   │   │ 4 áreas de datos     │   │ 4 áreas de datos     │

│                      │   │                      │   │                      │

│ · switch local       │   │ · switch  → DI 10001 │   │ · switch  → DI 10001 │

│ · potenciómetro      │   │ · pote    → IR 30001 │   │ · pote    → IR 30001 │

│ · LED replic. digital│   │ · LED dig ← Coil 1   │   │ · LED dig ← Coil 1   │

│ · LED replic. PWM    │   │ · LED PWM ← HR 40001 │   │ · LED PWM ← HR 40001 │

│ · selector (GPIO13)  │   │ · jumper ID: abierto │   │ · jumper ID: a GND   │

│ · 2 LED indicadores  │   │                      │   │                      │

│        MAX485        │   │        MAX485        │   │        MAX485        │

└───────────┬──────────┘   └───────────┬──────────┘   └───────────┬──────────┘

│                          │                          │

════════════╪══════════════════════════╪══════════════════════════╪═══════  A

│                          │                          │

════════════╪══════════════════════════╪══════════════════════════╪═══════  B

│                          │                          │

GND ──────────── GND común a todos los nodos ────────── GND

▲

└── [PC + conversor USB-RS485]  — solo durante la Parte 1

Figura 3. Diagrama de bloques del sistema completo (Parte 3).

Los tres microcontroladores comparten las mismas dos líneas A/B. No existe conmutación ni enrutamiento: todos los nodos reciben eléctricamente todas las tramas, y el filtrado por Unit ID lo realiza el software de cada esclavo comparando el primer byte de la trama con su propia dirección.

3.2  El transceptor MAX485 y el control de dirección

El UART del ESP32 opera con niveles TTL referidos a masa. El módulo MAX485 convierte esa señalización a los niveles diferenciales de RS-485. Sus pines relevantes, según el datasheet del fabricante, son:

| Pin | Nombre | Función |
| --- | --- | --- |
| 1 | RO | Receiver Output. Salida de datos hacia el UART. Alto si A−B > +200 mV; bajo si A−B < −200 mV. En alta impedancia cuando RE está en alto. |
| 2 | RE | Receiver Enable, activo en bajo. |
| 3 | DE | Driver Enable, activo en alto. |
| 4 | DI | Driver Input. Entrada de datos desde el UART. |
| 6 / 7 | A / B | Par diferencial de entrada/salida. |
| 8 | VCC | Alimentación: 4,75 V ≤ VCC ≤ 5,25 V. |

Dado que RS-485 en dos hilos es half-duplex, el firmware debe conmutar explícitamente la dirección del transceptor. Como RE es activo en bajo y DE activo en alto, ambos pines se unen a un único GPIO (GPIO4):

DE = RE = 0   →   modo RECEPCIÓN     (driver en alta impedancia, receptor activo)

DE = RE = 1   →   modo TRANSMISIÓN   (driver activo, receptor deshabilitado)

Esta decisión de diseño garantiza por construcción que el nodo no pueda quedar en un estado inválido —transmitiendo y escuchando a la vez, o en ninguno de los dos modos— y evita que el nodo escuche su propia transmisión. La librería `umodbus` conmuta ese pin automáticamente antes y después de cada transmisión, mediante el parámetro `ctrl_pin`. El tiempo de conmutación especificado es de 40 ns típicos y 70 ns máximos, despreciable frente al tiempo de bit de 104 µs a 9600 baudios.

3.3  Adaptación de niveles lógicos 5 V ↔ 3,3 V

El MAX485 es un dispositivo estrictamente de 5 V, mientras que el ESP32 opera con lógica de 3,3 V y un máximo absoluto de 3,6 V en sus GPIO. Las cuatro líneas que los unen no se comportan de la misma manera, y confundirlas fue identificado como el riesgo eléctrico principal del montaje.

Sentido ESP32 → MAX485 (DI, DE, RE): conexión directa

El MAX485 especifica VIH ≥ 2,0 V para reconocer un nivel alto. Con los 3,3 V que entrega el ESP32 el margen de ruido es de 1,3 V, suficiente. La conexión es directa; agregar un adaptador de niveles en este sentido no aporta nada y solo suma un punto de falla.

Sentido MAX485 → ESP32 (RO → RX): divisor resistivo con pull-up

El pin RO entrega VOH ≥ 3,5 V, en la práctica cercano a VCC (≈5 V), contra el máximo absoluto de 3,6 V del GPIO. Conectarlo directamente hace conducir los diodos de protección del pin y degrada o destruye el chip. Se implementó un divisor resistivo 2,2 kΩ / 3,3 kΩ, acompañado de un pull-up de 680 Ω a 5 V cuya necesidad se explica a continuación.

5 V

│

[ 680 Ω ]   ← pull-up: obligatorio

│

MAX485 RO ────────────┴──[ 2,2 kΩ ]────┬──── ESP32 GPIO16 (UART2 RX)

│

[ 3,3 kΩ ]

│

GND

Figura 4. Adaptación de niveles en la línea RO → RX, con pull-up.

Verificación del divisor en el peor caso (VCC = 5,25 V):

V_RX = VCC × R2/(R1+R2) = 5,25 × 3300/5500 = 3,15 V

| Criterio | Valor obtenido | Requisito | Margen |
| --- | --- | --- | --- |
| No superar el máximo absoluto del GPIO | 3,15 V | ≤ 3,6 V | 0,45 V |
| Ser reconocido como nivel alto | 3,15 V | ≥ 2,48 V (0,75 × 3,3) | 0,67 V |
| Corriente exigida al pin RO | 0,95 mA | ≪ 7 mA (IOSR mín.) | amplio |

También se verificó que el divisor no degrada el timing. Junto con la capacidad parásita del pin y del cableado (≈50 pF), forma un filtro pasa bajos:

R_Thévenin  = 2,2 kΩ ∥ 3,3 kΩ = 1,32 kΩ

τ           = 1,32 kΩ × 50 pF = 66 ns

t_subida    = 2,2 × τ         = 145 ns

Tiempo de bit a 9600 baudios  = 104 µs

Distorsión                    = 145 ns / 104 µs = 0,14 %   →  despreciable

La verificación importa porque el resultado depende de la velocidad: a 1 Mbaud esa misma distorsión sería del 14,5 %, inaceptable. El cálculo se realiza, no se asume.

Necesidad del pull-up de 680 Ω

El datasheet establece que RO queda en alta impedancia cuando RE está en alto. Como RE está atado a DE, esto ocurre cada vez que el nodo transmite. Sin pull-up, el divisor deja de ser un divisor: la resistencia de 3,3 kΩ tira el GPIO de recepción a masa, y para el UART una línea RX en bajo es un bit de arranque. El resultado son bytes 0x00 espurios generados localmente durante toda la transmisión, que corrompen la trama siguiente. Este defecto —no previsto en el diseño inicial— fue la causa raíz del problema más costoso del proyecto, analizado en la sección 9.3.

El pull-up debe sostener el nodo por encima del umbral de entrada alta del ESP32 (0,75 × 3,3 V = 2,47 V) con RO en alta impedancia, sin comprometer los otros dos estados:

| Pull-up | Nodo con RO en Hi-Z | Corriente con RO en bajo | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| 470 Ω | 2,76 V | 9,8 mA | Sirve |
| 680 Ω | 2,67 V | 6,8 mA | Adoptado |
| 1 kΩ | 2,54 V | 4,6 mA | Margen ajustado |
| 1,5 kΩ | 2,36 V | 3,1 mA | Insuficiente (< 2,47 V) |
| 10 kΩ | 1,06 V | 0,5 mA | Muy insuficiente |

Con 680 Ω los otros dos estados permanecen correctos: con RO conduciendo en bajo el nodo queda en 0,24 V (nivel bajo válido) y con RO conduciendo en alto, en 2,70 V (nivel alto válido). El pull-up no interfiere con la operación normal.

Cabe observar que los ejemplos habituales que conectan RO directamente al GPIO —una práctica fuera de especificación— no manifiestan este problema, porque el pull-up interno del ESP32 sostiene la línea cuando RO flota. El divisor, necesario para proteger el pin, elimina esa protección incidental sin que nada la reemplace.

3.4  Diagramas de conexionado

Interfaz ESP32 ↔ MAX485 (idéntica en los tres nodos):

ESP32                                    MAX485

┌───────────────┐                        ┌──────────────┐

│  GPIO17 (TX)  ├───────────────────────►│ DI    (4)    │

│               │        directo         │              │

│  GPIO4        ├────────────┬──────────►│ DE    (3)    │      A (6) ──► bus

│               │  directo   └──────────►│ RE    (2)    │      B (7) ──► bus

│               │                        │              │

│  GPIO16 (RX)  │◄────┬──────────────────┤ RO    (1)    │

│               │     │  divisor + pull-up (Figura 4)   │

│      GND      ├─────┴──────────────────┤ GND   (5)    │

│      VIN      ├───────────────────────►│ VCC   (8)    │

└───────────────┘                        └──────────────┘

Figura 5. Interfaz entre el ESP32 y el transceptor MAX485.

Periféricos de entrada y salida (idénticos en los tres nodos):

Pulsador / jumper               Potenciómetro                LED (digital y PWM)

3,3 V                            3,3 V                      GPIO ──[330 Ω]──►│──┐

⌇ pull-up interno                │                                       LED  │

│                              ┌─┴─┐                                          │

GPIO ──────┬─────                │   │◄── cursor ── GPIO34                     GND

│                     └─┬─┘

─┴─ contacto               │

│                        GND

GND

activo en BAJO                 ADC1 · 0-4095            I ≈ 3,9 mA

Figura 6. Conexionado de los periféricos de cada nodo.

Bus RS-485 de tres nodos:

MAX485 (Maestro)         MAX485 (Esclavo 1)        MAX485 (Esclavo 2)

A ──────┬─────────────── A ──────┬─────────────── A

│                        │

B ──────┼─────────────── B ──────┼─────────────── B

│                        │

GND ──────┴────────────── GND ─────┴────────────── GND

└─ derivación < 30 cm ─┘   └─ derivación < 30 cm ─┘

Topología lineal (daisy chain), nunca en estrella.

A y B trenzados entre sí · GND común obligatorio en los tres nodos.

Figura 7. Topología del bus RS-485 con los tres nodos.

3.5  Asignación de pines y criterios de selección

Criterios aplicados para la selección de GPIO en el ESP32:

GPIO 6-11 excluidos: conectados a la memoria flash SPI interna; usarlos cuelga el chip.

GPIO 0, 2, 12 y 15 excluidos: son pines de *strapping*; su nivel durante el arranque define el modo de booteo, y un periférico conectado allí puede impedir que la placa inicie.

GPIO 34-39 solo como entrada: carecen de pull-up/pull-down interno. Resultan ideales para el ADC e inútiles como salida.

ADC1 (GPIO 32-39) preferido sobre ADC2: el ADC2 queda inutilizable mientras el WiFi está activo. Aunque este trabajo no usa WiFi, se eligió ADC1 para no cerrar la puerta a una futura pasarela MODBus↔MQTT.

UART2 en lugar de UART0: el UART0 está ocupado por la consola REPL sobre USB; usarlo para el bus inyectaría cada mensaje de depuración como basura en el bus RS-485.

| Función | GPIO | Maestro | Esclavos | Dirección MODBus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UART2 TX → DI | 17 | Sí | Sí | — |
| UART2 RX ← RO | 16 | Sí | Sí | — |
| DE + RE (unidos) | 4 | Sí | Sí | — |
| Switch / pulsador | 18 | Entrada local | Entrada local | 10001 (esclavos) |
| Potenciómetro | 34 | Entrada local | Entrada local | 30001 (esclavos) |
| LED digital | 19 | Replicador | Salida | 00001 (esclavos) |
| LED PWM | 21 | Replicador | Salida | 40001 (esclavos) |
| Selector / jumper ID | 13 | Selector de esclavo | Fija el Unit ID | — |
| LED indicador Esclavo 1 | 22 | Sí | No usado | — |
| LED indicador Esclavo 2 | 23 | Sí | No usado | — |

Sobre el jumper de Unit ID. La consigna exige una *dirección física fija*. Se implementó con un jumper en GPIO13 y no con una constante en el código porque es literalmente una dirección física —equivalente a las llaves DIP de un variador o de un módulo de E/S remoto industrial— y porque permite que ambos esclavos ejecuten exactamente el mismo firmware, eliminando la clase de error “se actualizó un esclavo y se olvidó el otro”, que en un bus de campo se manifiesta como un fallo intermitente muy difícil de atribuir.

3.6  Terminación y polarización del bus

Un conductor deja de comportarse como un nodo equipotencial y pasa a comportarse como línea de transmisión cuando el tiempo que tarda la señal en recorrerlo es comparable al tiempo de subida del flanco. El criterio para decidir si hace falta terminar compara el tiempo de ida y vuelta con el tiempo de subida del driver:

Terminar si:   2 × L / v  >  t_subida

t_subida (tR) del MAX485 = 15 ns típico  (3 ns mínimo)   ← datasheet

v ≈ 0,66 c ≈ 2 × 10⁸ m/s                                 (≈ 5 ns por metro)

Longitud crítica:  L_c = tR × v / 2 = 15 ns × 2×10⁸ / 2 = 1,5 m

Cuando la onda alcanza un extremo con impedancia distinta de la característica (Z₀ ≈ 120 Ω para par trenzado normalizado), parte de la energía se refleja. La fracción reflejada es Γ = (Z_L − Z₀)/(Z_L + Z₀): con el extremo abierto Γ = +1 (la onda vuelve completa y en fase, produciendo oscilación), y con terminación adaptada Γ = 0. El daño concreto es que esa oscilación hace que la diferencia A−B cruce varias veces el umbral de ±200 mV durante lo que debería ser un único bit estable.

Decisión adoptada y su fundamento empírico. El bus construido mide entre 15 y 40 cm según la etapa, muy por debajo de la longitud crítica de 1,5 m. Se decidió operar sin resistencias de terminación ni red de polarización, y esa decisión se validó con medición: 750 ciclos consecutivos de sondeo con 0 % de error (sección 9.2). El criterio no fue omitirlas por simplicidad, sino verificar que el bus no alcanza el régimen donde son necesarias, y respaldarlo con la tasa de error medida.

Terminación y polarización van juntas. Instalar los 120 Ω sin la red de polarización dejaría A y B unidas por 60 Ω y la tensión diferencial de reposo en ≈0 V, dentro de la zona indeterminada de ±200 mV del receptor: el bus quedaría peor que sin terminar. Si el montaje creciera más allá de 1,5 m, corresponde instalar 120 Ω en los dos extremos físicos junto con una polarización de 680 Ω/680 Ω en un único punto, que produce 211 mV de tensión diferencial en reposo.

4.  Configuración del protocolo

4.1  Parámetros de la línea serie y su justificación

Configuración adoptada: 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada (8N1). Debe ser idéntica en los tres ESP32 y en la herramienta de PC; un solo nodo desalineado no falla parcialmente, rompe la comunicación de todo el bus.

Baudrate: 9600

Es la decisión menos evidente y la más importante del proyecto. En modo RTU la trama se delimita por silencio, y la especificación fija dos umbrales: t3,5 (3,5 tiempos de carácter) marca el fin de trama, y un silencio superior a t1,5 dentro de una trama la invalida. Un carácter RTU 8N1 ocupa 11 bits en la línea.

| Baudrate | t carácter | t1,5 | t3,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9600 | 1,146 ms | 1,72 ms | 4,01 ms |
| 19200 | 0,573 ms | 0,86 ms | 2,01 ms |
| 115200 | 0,095 ms | 0,143 ms | 1,750 ms (fijo) |

El argumento decisivo es la plataforma de ejecución. El firmware corre sobre MicroPython, que es interpretado y ejecuta un recolector de basura cuyas pausas están en el orden de décimas de milisegundo a milisegundos y son impredecibles: se disparan cuando el heap lo necesita, no cuando al programa le conviene. A 115200 baudios el presupuesto t1,5 es de 143 µs, y una sola pausa del recolector durante la recepción supera ese umbral y provoca el descarte de una trama válida. A 9600 el margen es de 1,72 ms, doce veces mayor.

Trade-off explícito: se resigna ancho de banda —irrelevante en un sistema que mueve 61 bytes cada 200 ms— a cambio de robustez determinista frente al no-determinismo del intérprete. Se descartó 19200 porque su margen (0,86 ms) es solo 1,7 veces mayor que la peor pausa esperable, y “funciona casi siempre” es la peor categoría de falla en un bus de campo. Es importante señalar que este razonamiento es específico de MicroPython: un firmware en C sobre el mismo ESP32, con recepción por DMA e interrupciones, operaría sin problemas a 115200.

Bits de datos: 8

Obligatorio en modo RTU: cada byte del mensaje viaja como un byte binario íntegro. El modo ASCII usa 7 porque codifica cada byte como dos caracteres hexadecimales.

Paridad: ninguna

La especificación recomienda paridad par como valor por defecto. Se optó por prescindir de ella con dos argumentos. Primero, la trama ya está protegida por CRC-16, que es estrictamente más fuerte: la paridad detecta un número impar de bits erróneos dentro de un carácter y no detecta dos bits invertidos en el mismo byte —justamente lo que produce una ráfaga de ruido—, mientras que el CRC-16 detecta todas las ráfagas de hasta 16 bits sobre el mensaje completo. Segundo, es el valor por defecto de `machine.UART` y de la mayoría de los conversores USB-RS485, lo que minimiza el riesgo de desalineación de configuración entre nodos, que es la causa número uno de bus muerto.

Contrapartida asumida: se pierde la detección temprana por carácter, que permitiría descartar una trama antes de recibirla completa. A 9600 baudios y con tramas de 8 bytes, esperar el CRC final cuesta menos de 10 ms: irrelevante.

Bits de parada: 1

La especificación establece que el carácter debe ocupar 11 bits, lo que implicaría dos bits de parada cuando no se usa paridad. En la práctica, `machine.UART` de MicroPython y la mayoría de los conversores comerciales emplean uno solo, dando 10 bits por carácter. La diferencia afecta el cálculo de t1,5/t3,5 en un 10 %, muy por debajo del margen que otorga haber elegido 9600 baudios. Todos los cálculos de este informe usan el valor conservador de 11 bits por carácter, que sobreestima los tiempos y deja del lado seguro.

4.2  Delimitación de tramas por tiempo

En RTU no existen bytes de inicio ni de fin: el receptor reconstruye la trama midiendo silencios. Esta característica tuvo tres consecuencias prácticas concretas en el proyecto:

El recolector de basura de MicroPython puede pausar la ejecución en medio de una recepción, lo que motivó la elección del baudrate (§4.1).

El lazo del esclavo no lleva ninguna espera. Cualquier `sleep` reduce la fracción de tiempo en que el esclavo está efectivamente escuchando; si la trama llega durante esa pausa, los bytes se acumulan en el buffer del UART y el silencio entre ellos ya no puede medirse.

Los conversores USB-RS485 económicos agrupan bytes en el buffer del driver antes de entregarlos (latencia típica de 1 a 16 ms), lo que puede violar t1,5 desde el lado de la PC. Reducir la latencia del puerto COM a 1 ms es lo primero a verificar ante errores intermitentes en la herramienta de validación.

4.3  Estructura de la trama MODBus RTU

┌──────────────┬──────────────┬─────────────────────────┬──────────────┐

│  Dirección   │   Función    │         Datos           │   CRC-16     │

│   1 byte     │   1 byte     │      0 a 252 bytes      │   2 bytes    │

└──────────────┴──────────────┴─────────────────────────┴──────────────┘

▲              ▲                                        ▲

│              │                                        └─ LITTLE-endian

│              └─ bit 7 en 1 → respuesta de excepción       (byte bajo primero)

└─ 1 a 247 · el 0 es difusión                            Los demás campos de

16 bits: BIG-endian

Figura 8. Estructura general de la trama MODBus RTU.

| Campo | Tamaño | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Dirección de esclavo | 1 byte | Unit ID del destinatario. Válidos: 1 a 247. El 0 es difusión: todos ejecutan y ninguno responde. |
| Código de función | 1 byte | Operación y área de datos. Si vuelve con el bit 7 en 1, es una respuesta de excepción. |
| Datos | 0 a 252 bytes | Dirección de registro, cantidad y/o valores, según la función. |
| CRC-16 | 2 bytes | Verificación de integridad de todo lo anterior. |

El maestro no tiene dirección propia: nunca es destinatario de una trama, solo emisor. Toda respuesta lleva el Unit ID del esclavo que responde. Es una diferencia conceptual relevante y una pregunta frecuente de defensa.

No se utilizó difusión (dirección 0) en este trabajo: una orden de difusión no genera respuesta y, por lo tanto, no permite confirmar que llegó. En un sistema donde el maestro debe conocer el estado real de las salidas, eso resulta inaceptable.

5.  Tabla de mapeo MODBus

5.1  Mapa de registros

Ambos esclavos implementan exactamente el mismo mapa; solo cambia el Unit ID. Esto es un requisito de la Parte 3: permite que el maestro conmute de esclavo sin modificar ninguna dirección, únicamente el destinatario.

| Dir. Modicon | Offset | Área | Func. L | Func. E | Tipo | Variable | Rango | L/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10001 | 0x0000 | Discrete Input | 02 | — | 1 bit | Switch / pulsador | 0-1 | L |
| 30001 | 0x0000 | Input Register | 04 | — | UINT16 | Potenciómetro (ADC) | 0-4095 | L |
| 00001 | 0x0000 | Coil | 01 | 05 | 1 bit | LED 1 digital | 0-1 | L/E |
| 40001 | 0x0000 | Holding Register | 03 | 06 | UINT16 | LED 2 PWM | 0-255 | L/E |

| Dirección | GPIO | Componente |
| --- | --- | --- |
| 10001 | 18 | Pulsador a GND, pull-up interno, activo en bajo |
| 30001 | 34 | Potenciómetro, ADC1, 12 bits, atenuación 11 dB |
| 00001 | 19 | LED con resistencia de 330 Ω |
| 40001 | 21 | LED con resistencia de 330 Ω, PWM a 1 kHz |

5.2  Direccionamiento Modicon y desfasaje off-by-one

La numeración 1xxxx / 3xxxx / 0xxxx / 4xxxx es la notación Modicon: el primer dígito identifica el área de datos y los cuatro siguientes numeran la posición desde 1. En la trama real, en cambio, la dirección viaja como un offset desde 0 dentro de esa área.

40001 (Modicon)  →  0x0000 en el campo de dirección de una función 0x03 / 0x06

30001 (Modicon)  →  0x0000 en el campo de dirección de una función 0x04

10001 (Modicon)  →  0x0000 en el campo de dirección de una función 0x02

00001 (Modicon)  →  0x0000 en el campo de dirección de una función 0x05

Que las cuatro variables compartan el offset `0x0000` no constituye una colisión. Cada área de MODBus posee su propio espacio de direcciones independiente, y es el código de función el que determina en qué área se busca ese offset. Una función 0x02 con dirección 0x0000 y una función 0x04 con dirección 0x0000 acceden a variables completamente distintas.

Este desfasaje es el error más común al integrar MODBus. La verificación aplicada consistió en escribir un valor conocido y distinto en cada área y comprobar que la herramienta de PC lo leyera donde correspondía. El síntoma típico del error es la excepción 02 (ILLEGAL DATA ADDRESS), y su origen suele ser la configuración de base 0 / base 1 de la herramienta, no el firmware.

5.3  Escalado del valor analógico

El ADC del ESP32 es de 12 bits (0-4095), a diferencia del de un Arduino UNO (10 bits). Se decidió transmitir el valor crudo, sin escalar, aplicando el principio de que el esclavo transporta la medición, no su interpretación: el escalado es una decisión de quien consume el dato, y realizarlo en el origen destruiría información de forma irreversible.

El maestro convierte de rango de ADC a rango de PWM mediante un desplazamiento de 4 bits, equivalente a dividir por 16, exacto en todo el rango y sin aritmética de punto flotante:

pwm = adc >> 4        Verificación en los extremos:   4095 >> 4 = 255   (exacto)

0 >> 4 =   0   (exacto)

2048 >> 4 = 128   (punto medio)

La configuración del ADC utiliza atenuación de 11 dB, que extiende el rango de medición a aproximadamente 0-3,3 V; con la atenuación por defecto (0 dB) el rango útil sería de solo 0-1,1 V y el valor saturaría al tercio del recorrido del potenciómetro. Se aplica además un promediado de 8 muestras por lectura: el ADC SAR del ESP32 presenta ruido de varias unidades de LSB, y sin promediar el registro cambiaría entre sondeos consecutivos con el potenciómetro quieto, provocando titileo en el LED PWM del maestro y escrituras innecesarias en el bus. Se eligió 8 por ser potencia de dos, lo que permite calcular el promedio con un desplazamiento en lugar de una división.

6.  Diseño lógico y diagramas de flujo

6.1  Diagrama de flujo del esclavo

┌─────────────────────┐

│     ENCENDIDO       │

└──────────┬──────────┘

v

┌──────────────────────────────────────┐

│ E1  CONFIGURAR PERIFÉRICOS           │

│     switch · ADC · LED dig. · LED PWM│

│     Salidas en estado seguro (OFF)   │

└──────────────────┬───────────────────┘

v

┌──────────────────────────────────────┐

│ E2  LEER JUMPER DE UNIT ID (GPIO13)  │

│     abierto → ID 1   ·   GND → ID 2  │

│     Se lee UNA sola vez, al arrancar │

└──────────────────┬───────────────────┘

v

┌──────────────────────────────────────┐

│ E1' LEVANTAR SERVIDOR MODBus RTU     │

│     UART2 · 9600 8N1 · DE/RE = GPIO4 │

│     Alta de COILS, HREGS, ISTS, IREGS│

└──────────────────┬───────────────────┘

v

╔═══════════════════════════════════════════════════════╗

║              E6   LAZO PRINCIPAL  (infinito)          ║

╠═══════════════════════════════════════════════════════╣

║   ┌─────────────────────────────────────────────┐     ║

║   │ E3  PUBLICAR ENTRADAS FÍSICAS               │     ║

║   │     set_ist (0)  ← switch (con antirrebote) │     ║

║   │     set_ireg(0)  ← ADC (8 muestras promed.) │     ║

║   └──────────────────────┬──────────────────────┘     ║

║                          v                            ║

║   ┌─────────────────────────────────────────────┐     ║

║   │ E4  ATENDER EL BUS —  process()             │     ║

║   │                                             │     ║

║   │     ¿byte 0 de la trama == mi Unit ID?      │     ║

║   │        SÍ  → validar CRC → responder        │     ║

║   │        NO  → descartar en silencio          │     ║

║   └──────────────────────┬──────────────────────┘     ║

║                          v                            ║

║   ┌─────────────────────────────────────────────┐     ║

║   │ E5  APLICAR SALIDAS FÍSICAS                 │     ║

║   │     get_coil(0) → LED digital  (GPIO19)     │     ║

║   │     get_hreg(0) → LED PWM      (GPIO21)     │     ║

║   └──────────────────────┬──────────────────────┘     ║

║                          └───────────► vuelve a E3    ║

╚═══════════════════════════════════════════════════════╝

Figura 9. Diagrama de flujo del firmware del esclavo.

El orden dentro del lazo no es arbitrario. Publicar las entradas *antes* de atender el bus garantiza que la respuesta lleve el valor más reciente; hacerlo después agregaría un período de sondeo completo de retardo sin ningún beneficio. Simétricamente, aplicar las salidas *después* de `process()` hace que una escritura recibida en ese ciclo se refleje en el hardware de inmediato.

El lazo no contiene ninguna espera. El ritmo lo impone el maestro: `process()` consume el tiempo necesario escuchando el UART y retorna en cuanto atiende una trama o vence su timeout interno. Agregar un `sleep` reduciría la ventana en que el esclavo está efectivamente escuchando y provocaría timeouts en el maestro.

6.2  Máquina de estados del maestro

La lógica del maestro se implementó como una máquina de estados finitos explícita, y no como una secuencia de banderas booleanas, por tres motivos concretos: se corresponde uno a uno con el diagrama exigido por la consigna, lo que hace verificable la trazabilidad; cada estado ejecuta una sola transacción, de modo que el lazo nunca queda bloqueado más de un timeout y el maestro sigue atendiendo el selector aunque un esclavo esté caído; y agregar un esclavo o una transacción implica agregar un estado sin tocar los existentes (principio abierto/cerrado).

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  M1   INICIO · periféricos + interfaz MODBus RTU           │

└──────────────────────────┬─────────────────────────────────┘

v

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  M2   LEER_SELECTOR            (GPIO13)                    │

│       abierto → ID 1      ·      a GND → ID 2              │

│       Se lee UNA vez por ciclo → destino atómico           │

└──────────────────────────┬─────────────────────────────────┘

v

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  M3   INDICAR_SELECCION        (GPIO22 / GPIO23)           │

│       Mutuamente excluyentes por construcción              │

└──────────────────────────┬─────────────────────────────────┘

v

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  M4   LEER_DI_REMOTO     0x02  →  LED digital local        │──┐

└──────────────────────────┬─────────────────────────────────┘  │

v                                    │

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  M5   LEER_IR_REMOTO     0x04  →  LED PWM local            │──┤

└──────────────────────────┬─────────────────────────────────┘  │ fallo

v                                    │

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  M6   ESCRIBIR_COIL      0x05  ←  switch local             │──┤

└──────────────────────────┬─────────────────────────────────┘  │

v                                    │

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐  │

│  M7   ESCRIBIR_HREG      0x06  ←  potenciómetro local      │──┤

│       Ciclo completo sin errores → fallos = 0              │  │

└──────────────────────────┬─────────────────────────────────┘  │

│                                    v

│            ┌──────────────────────────────┐

│            │  M9  REGISTRAR FALLO         │

│            │  Tras 3 ciclos consecutivos, │

│            │  apaga los replicadores      │

│            └──────────────┬───────────────┘

v                           │

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  M8   ESPERA · no bloqueante, hasta completar 200 ms        │<┘

└──────────────────────────┬─────────────────────────────────┘

└──────────────► vuelve a M2

Figura 10. Máquina de estados del maestro con manejo de fallos.

Gestión de tiempos. La espera del bloque M8 es no bloqueante: se implementó comparando marcas de tiempo con `ticks_diff()` en lugar de usar `sleep()`, de modo que el lazo principal sigue girando y el nodo podría atender otras tareas locales. Se emplea `ticks_diff()` y no una resta directa porque el contador de milisegundos de MicroPython desborda y vuelve a cero; una resta simple daría un valor negativo enorme en ese instante y el maestro quedaría esperando indefinidamente.

Manejo del selector. Se lee una sola vez por ciclo, en M2, y no antes de cada transacción. Es deliberado: si se releyera entre transacciones, un cambio del switch a mitad de ciclo produciría una secuencia incoherente —leer del Esclavo 1 y escribir al Esclavo 2—, dejando a ambos en un estado que no corresponde a ninguna orden completa. Muestrear al inicio garantiza que las cuatro transacciones del ciclo son atómicas respecto del destino.

Indicación visual. Los dos LEDs indicadores se derivan de la misma variable (`_id_activo`), por lo que es imposible que queden ambos encendidos o ambos apagados. Derivar los dos estados de una única fuente de verdad, en lugar de encender uno y apagar el otro en líneas separadas, elimina el estado inválido por diseño.

6.3  Diagrama de secuencia y flujo de datos

MAESTRO              BUS RS-485            ESCLAVO 1            ESCLAVO 2

│                      │                    │                    │

│ M2: lee GPIO13 → ID=1│                    │                    │

│ M3: enciende LED22   │                    │                    │

│                      │                    │                    │

│──0x02 (ID 1)────────►│───────────────────►│                    │

│                      │·······································►│ descarta

│◄─────respuesta───────│◄───────────────────│  (byte 0 ≠ su ID)  │

│  → LED19 local                            │                    │

│                      │                    │                    │

│──0x04 (ID 1)────────►│───────────────────►│                    │

│◄─────respuesta───────│◄───────────────────│                    │

│  → PWM21 local                            │                    │

│                      │                    │                    │

│──0x05 (ID 1)────────►│───────────────────►│ Coil ← switch M.   │

│◄──────eco────────────│◄───────────────────│                    │

│                      │                    │                    │

│──0x06 (ID 1)────────►│───────────────────►│ HReg ← pote M.     │

│◄──────eco────────────│◄───────────────────│                    │

│                      │                    │                    │

│ M8: espera 200 ms    │                    │     RETIENE su     │

│                      │                    │   último estado    │

v                      │                    │                    │

(nuevo ciclo)

Figura 11. Diagrama de secuencia de un ciclo de sondeo completo (Parte 3).

Flujo de datos bidireccional. El cruce es completo y simétrico:

| Origen | Función | Destino | Sentido |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch del esclavo (DI 10001) | 0x02 | LED digital del maestro (GPIO19) | Lectura y replicación |
| Potenciómetro del esclavo (IR 30001) | 0x04 | LED PWM del maestro (GPIO21) | Lectura y replicación |
| Switch local del maestro (GPIO18) | 0x05 | Coil 00001 del esclavo → LED | Escritura de comando |
| Potenciómetro del maestro (GPIO34) | 0x06 | HR 40001 del esclavo → PWM | Escritura de comando |

Ningún periférico local gobierna una salida local: todo pasa por el bus. El pulsador de un nodo enciende el LED del otro, y viceversa.

Retención de estado en el esclavo no seleccionado

La consigna exige que el esclavo no seleccionado mantenga el último estado recibido hasta una nueva orden. No fue necesario escribir ninguna lógica de retención: un Coil y un Holding Register conservan su valor en la memoria del servidor mientras nadie los escriba, y la única vía de cambio es una trama 0x05 o 0x06 dirigida a ese Unit ID. Si el maestro está hablando con el otro esclavo, no llega ninguna, y el valor persiste. La retención es una propiedad del modelo de datos de MODBus, no un añadido del firmware.

Lo que sí depende del firmware es el requisito complementario: no reinicializar esos registros dentro del lazo. Por eso los valores iniciales se fijan una única vez, al dar de alta los registros, y nunca dentro del bucle principal. Un firmware que ejecutara `set_coil(0, False)` en cada vuelta apagaría el LED constantemente y rompería la retención.

6.4  Trazabilidad entre código y diagramas

Cada bloque de los diagramas de flujo se corresponde con una función identificable del código fuente, y cada función declara en su docstring a qué bloque pertenece.

| Bloque | Función en el código | Archivo | Función MODBus |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | configurar_perifericos()` · `configurar_servidor_modbus() | esclavo/main.py | — |
| E2 | leer_unit_id() | esclavo/main.py | — |
| E3 | publicar_entradas() | esclavo/main.py | — |
| E4 | cliente.process() | esclavo/main.py | atiende 02/04/05/06 |
| E5 | aplicar_salidas() | esclavo/main.py | — |
| E6 | main() | esclavo/main.py | — |
| M1 | configurar_perifericos()` · `configurar_maestro_modbus() | maestro/main.py | — |
| M2 | _accion_leer_selector() | maestro/main.py | — |
| M3 | _accion_indicar_seleccion() | maestro/main.py | — |
| M4 | _accion_leer_di_remoto() | maestro/main.py | 0x02 |
| M5 | _accion_leer_ir_remoto() | maestro/main.py | 0x04 |
| M6 | _accion_escribir_coil_remoto() | maestro/main.py | 0x05 |
| M7 | _accion_escribir_hreg_remoto() | maestro/main.py | 0x06 |
| M8 | _accion_espera() | maestro/main.py | — |
| M9 | _registrar_fallo() | maestro/main.py | — |

7.  Implementación

7.1  Estructura del firmware

El firmware se organizó separando la configuración, la abstracción de hardware y la lógica de aplicación, de modo que los tres nodos compartan la mayor cantidad posible de código:

| Archivo | Se carga en | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| config.py | Los tres nodos | Única fuente de verdad: pines, parámetros del bus, direcciones MODBus, rangos y temporización. No contiene lógica. |
| perifericos.py | Los tres nodos | Capa de abstracción de hardware (HAL): antirrebote, promediado del ADC, conversión de PWM, estados seguros de arranque. |
| esclavo/main.py | Esclavo 1 y Esclavo 2 | Servidor MODBus RTU. El mismo archivo en ambos: el Unit ID lo fija el jumper. |
| maestro/main.py | Maestro | Cliente MODBus RTU con la máquina de estados. |
| prueba_perifericos.py | Cualquier nodo | Banco de pruebas de hardware sin MODBus, para aislar fallas durante el bring-up. |

Centralizar los parámetros del bus en `config.py`, idéntico byte a byte en los tres nodos, elimina por construcción la clase de error más cara del proyecto: tener un nodo configurado a 9600 baudios y otro a 19200. La capa de abstracción, por su parte, permite que la lógica MODBus hable de “leer el switch” sin conocer `machine.Pin`, lo que resuelve el antirrebote y el promediado una sola vez en lugar de repetirlos —u olvidarlos— en cada firmware.

7.2  Librería micropython-modbus: configuración y funciones

Se utilizó la librería micropython-modbus (brainelectronics), versión 2.3.7, que aporta el paquete `umodbus` con implementaciones de servidor y cliente MODBus RTU. Se instaló mediante el gestor de paquetes de Thonny, que la descarga desde PyPI y la deposita en el directorio `/lib` del dispositivo.

Configuración del servidor (esclavo)

cliente = ModbusRTU(

addr       = unit_id,                 # int   · Unit ID propio (1-247)

baudrate   = 9600,                    # int   · idéntico en todo el bus

data_bits  = 8,                       # int   · obligatorio en RTU

stop_bits  = 1,                       # int

parity     = None,                    # int   · None = sin paridad

pins       = (17, 16),                # tupla · (TX, RX) en ese orden

ctrl_pin   = 4,                       # int   · GPIO unido a DE y RE

uart_id    = 2,                       # int   · UART2, no invade el REPL

)

| Parámetro | Tipo | Función |
| --- | --- | --- |
| addr | int | Unit ID propio. Solo responde a tramas con este valor; descarta el resto en silencio. |
| baudrate | int | Debe coincidir con todos los nodos del bus. |
| data_bits | int | 8, obligatorio en modo RTU. |
| stop_bits | int | 1. |
| parity | int / None | None = sin paridad. |
| pins | tupla (int, int) | (TX, RX) en ese orden. |
| ctrl_pin | int | GPIO conectado a DE y RE. La librería lo pone en alto antes de transmitir y en bajo al terminar: es lo que hace posible el half-duplex. |
| uart_id | int | Identificador del periférico UART. |

El alta de los registros se realiza con `setup_registers(registers=dict)`, donde el diccionario usa las claves `COILS`, `HREGS`, `ISTS` e `IREGS`, y dentro de cada una `register` (offset dentro del área) y `val` (valor inicial). Los valores iniciales definen el estado seguro del dispositivo antes de recibir la primera orden: ambas salidas en reposo.

Métodos del servidor utilizados

| Método | Parámetros (con tipo) | Retorno | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| set_ist() | address: int`, `value: bool | None | Publica el estado del switch en el Discrete Input |
| set_ireg() | address: int`, `value: int | None | Publica el valor del ADC en el Input Register |
| get_coil() | address: int | bool | Lee el Coil para aplicarlo al LED digital |
| get_hreg() | address: int | int | Lee el Holding Register para aplicarlo al PWM |
| process() | — | bool | Atiende una eventual petición del bus |

Configuración del cliente (maestro) y métodos utilizados

El constructor del maestro (`umodbus.serial.Serial`) recibe los mismos parámetros que el servidor excepto `addr`: un maestro MODBus no tiene dirección propia porque nunca es destinatario de una trama, solo emisor.

| Método | Parámetros (con tipo) | Retorno | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| read_discrete_inputs() | slave_addr: int`, `starting_addr: int`, `input_qty: int | tupla de bool | 0x02 |
| read_input_registers() | slave_addr: int`, `starting_addr: int`, `register_qty: int`, `signed: bool | tupla de int | 0x04 |
| write_single_coil() | slave_addr: int`, `output_address: int`, `output_value: bool | bool | 0x05 |
| write_single_register() | slave_addr: int`, `register_address: int`, `register_value: int`, `signed: bool | bool | 0x06 |

El parámetro `signed=False` en las funciones de registro es una decisión explícita: declara que los 16 bits se interpretan como entero sin signo (0 a 65535). Con `signed=True` cualquier valor por encima de 32767 se leería como negativo. Con el ADC de 12 bits del ESP32 (máximo 4095) eso nunca ocurriría, pero declararlo explícitamente documenta la intención y evita una sorpresa si el rango del registro se ampliara.

7.3  Manejo del CRC-16

El cálculo del CRC lo realiza la librería `umodbus` por software, recorriendo el mensaje byte a byte. Para poder responder con evidencia propia la pregunta de evaluación correspondiente y para disponer de una herramienta de análisis de tramas, se implementó además una rutina independiente en `herramientas/modbus_tramas.py`, que se ejecuta en la PC:

POLINOMIO_REFLEJADO = 0xA001

VALOR_INICIAL       = 0xFFFF

def calcular_crc16(datos):

registro = VALOR_INICIAL

for byte in datos:

registro ^= byte

for _ in range(8):

if registro & 0x0001:

registro = (registro >> 1) ^ POLINOMIO_REFLEJADO

else:

registro >>= 1

return registro & 0xFFFF

Los tres detalles donde se concentra la mayoría de los errores de implementación:

| Detalle | Valor correcto | Error típico y su síntoma |
| --- | --- | --- |
| Polinomio | 0xA001 | Usar `0x8005` (forma normal). MODBus procesa los bits del byte menos significativo primero, y para esa dirección el polinomio se escribe reflejado. Síntoma: el CRC nunca coincide. |
| Valor inicial | 0xFFFF | Iniciar en `0x0000`; con ese valor el CRC no detecta ceros añadidos al principio del mensaje. |
| Orden de transmisión | Byte bajo primero | Enviarlo big-endian como el resto de los campos. Síntoma: “el esclavo nunca responde aunque el cableado está bien”, porque recibe todo correctamente y rechaza por CRC. |

La implementación se validó contra el vector de prueba estándar del CRC-16/MODBUS: la cadena `"123456789"` debe producir exactamente `0x4B37`. La herramienta ejecuta esa verificación de forma automática, junto con una prueba de ida y vuelta y una de detección de error de un solo bit:

$ python herramientas/modbus_tramas.py

AUTOVERIFICACION DEL CALCULO DE CRC-16/MODBUS

======================================================================

[OK  ] CRC de '123456789' = 0x4B37 (vector estandar)

[OK  ] Trama con CRC agregado verifica correctamente

[OK  ] Un bit alterado invalida el CRC

[OK  ] Trama de menos de 4 bytes es rechazada

======================================================================

Resultado: TODOS LOS CASOS PASARON

Ese vector es lo que distingue el CRC-16/MODBUS de otras variantes que emplean el mismo polinomio con distinto valor inicial o distinta reflexión. Se eligió deliberadamente la versión sin tabla de consulta porque hace visible el mecanismo; la versión con tabla de 256 entradas es unas 8 veces más rápida a costa de 512 bytes de memoria y de ocultar el algoritmo.

7.4  Adaptaciones realizadas sobre la librería

Fue necesario adaptar el comportamiento de `umodbus` en un punto, mediante una subclase (`MaestroRTUConTimeout`) que sobrescribe únicamente el método de lectura de trama. Las dos razones se detallan en la sección 9.3; aquí se documenta la solución:

class MaestroRTUConTimeout(ModbusRTUMaster):

_VENTANA_DESCARTE_GLITCH_US = 2000

def _uart_read_frame(self, timeout=None):

# (1) Piso de timeout: el valor por defecto de la librería (8 ms) es

#     menor que el mínimo físico que un esclavo MicroPython necesita

#     para responder (12,1 ms).

timeout_minimo_us = config.TIMEOUT_RESPUESTA_MS * 1000   # 300 ms

if timeout is None or timeout < timeout_minimo_us:

timeout = timeout_minimo_us

# (2) Descarte de bytes espurios acumulados durante la transmisión.

time.sleep_us(self._VENTANA_DESCARTE_GLITCH_US)

self._uart.read()

return super()._uart_read_frame(timeout)

Se impuso un piso de timeout en lugar de reemplazar el valor, de modo que si una versión de la librería pasara un timeout explícito mayor, se respete. Se descartó la alternativa de aumentar el atributo `_inter_frame_delay` porque cumple dos funciones a la vez —fija el timeout y define el silencio necesario para dar por completa una trama—: inflarlo a 150 ms habría agregado 150 ms a cada una de las cuatro transacciones, llevando el ciclo de 102 ms a más de 600 ms y rompiendo el presupuesto temporal del sistema.

8.  Análisis de tramas MODBus RTU

Las tramas que siguen fueron generadas y verificadas con la herramienta propia `modbus_tramas.py`; los CRC son reales, no ilustrativos. Corresponden a las cuatro funciones empleadas en el trabajo.

Función 0x02 — Read Discrete Inputs (leer el switch remoto)

PETICIÓN   Maestro → Esclavo 1

01   02   00 00   00 01   B9 CA

│    │    │       │       └── CRC-16 = 0xCAB9  (byte bajo 0xB9 primero)

│    │    │       └── cantidad a leer = 1

│    │    └── dirección inicial = 0x0000  →  Modicon 10001

│    └── código de función 02

└── Unit ID = 1

RESPUESTA  Esclavo 1 → Maestro   (el switch está accionado)

01   02   01   01   60 48

│    │    │    │    └── CRC-16 = 0x4860

│    │    │    └── datos: bit 0 = 1  →  switch accionado

│    │    └── cantidad de bytes de datos que siguen = 1

│    └── función 02 (sin bit 7 → no es excepción)

└── Unit ID = 1

En las áreas de bits, cada byte de respuesta transporta hasta 8 estados y el primer elemento solicitado va en el bit menos significativo; con una sola entrada pedida, los 7 bits restantes se rellenan con ceros.

Función 0x04 — Read Input Registers (leer el potenciómetro remoto)

PETICIÓN   01   04   00 00   00 01   31 CA

└─ Modicon 30001        └── CRC-16 = 0xCA31

RESPUESTA  01   04   02   08 00   [CRC]      (el ADC vale 2048)

│    │  └── LSB del valor

│    └── MSB del valor   →  0x0800 = 2048  (BIG-ENDIAN)

└── cantidad de bytes = 2 (un registro de 16 bits)

Función 0x05 — Write Single Coil (encender el LED del esclavo)

PETICIÓN   01   05   00 00   FF 00   8C 3A

│       └── valor = 0xFF00  →  ON

└── Modicon 00001

RESPUESTA  eco idéntico a la petición

La función 0x05 no utiliza 0x0001 para “encendido”. La especificación define únicamente 0xFF00 = ON y 0x0000 = OFF; cualquier otro valor debe rechazarse con la excepción 03. La razón es la distancia de Hamming: ambos valores difieren en 8 bits, de modo que ningún error de un solo bit puede convertir una orden de apagado en una de encendido. Es una decisión de seguridad funcional, no una arbitrariedad.

Función 0x06 — Write Single Register (regular el PWM del esclavo)

PETICIÓN   01   06   00 00   00 80   88 6A

│       └── valor = 0x0080 = 128  (BIG-ENDIAN: MSB primero)

└── Modicon 40001

RESPUESTA  eco idéntico a la petición

La respuesta en eco de las funciones 0x05 y 0x06 confirma tres cosas de una sola vez: que la trama llegó íntegra, que el esclavo la aceptó, y qué valor quedó efectivamente escrito.

Respuesta de excepción

01   84   02   C2 C1

│    │    │    └── CRC-16

│    │    └── código de excepción 02 = ILLEGAL DATA ADDRESS

│    └── 0x84 = 0x04 | 0x80  →  bit 7 en 1 = respuesta de excepción

└── Unit ID = 1

| Código | Nombre | Causa típica en este trabajo |
| --- | --- | --- |
| 01 | ILLEGAL FUNCTION | Se solicitó una función que el esclavo no implementa |
| 02 | ILLEGAL DATA ADDRESS | Desfasaje off-by-one: la herramienta direcciona en base 1 y el firmware en base 0 |
| 03 | ILLEGAL DATA VALUE | Escribir 0x0001 en un coil, o un valor de PWM fuera de rango |
| 04 | SLAVE DEVICE FAILURE | Excepción no atrapada en el firmware del esclavo |

Captura real del bus

Para la Parte 2 fue necesario desarrollar una herramienta adicional: en cuanto el maestro pasó a ser un ESP32, el monitor de tramas de la herramienta de PC dejó de ver el diálogo, porque solo muestra lo que ella misma transmite y recibe. Se implementó `herramientas/sniffer_rs485.py`, un analizador pasivo que abre el conversor USB-RS485 solo para leer y separa las tramas por el silencio de t3,5. Como RS-485 es un medio compartido, el adaptador recibe eléctricamente todas las tramas aunque no participe del diálogo.

14:32:10 | PETICION     | ID=1 FC=0x02 | 01 02 00 00 00 01 B9 CA

14:32:10 | RESPUESTA    | ID=1 FC=0x02 | 01 02 01 00 A1 88

14:32:10 | PETICION     | ID=1 FC=0x04 | 01 04 00 00 00 01 31 CA

14:32:10 | RESPUESTA    | ID=1 FC=0x04 | 01 04 02 08 00 B8 44

14:32:10 | PETICION     | ID=1 FC=0x05 | 01 05 00 00 FF 00 8C 3A

14:32:10 | PETICION     | ID=1 FC=0x05 | 01 05 00 00 FF 00 8C 3A   ← eco del esclavo

14:32:10 | PETICION     | ID=1 FC=0x06 | 01 06 00 00 00 80 88 6A

14:32:10 | PETICION     | ID=1 FC=0x06 | 01 06 00 00 00 80 88 6A   ← eco del esclavo

Figura 12. Captura de un ciclo de sondeo completo: 8 tramas, 4 transacciones.

9.  Pruebas y resultados

9.1  Validación incremental por partes

Cada parte se validó con criterios de aceptación explícitos antes de avanzar a la siguiente. Este orden fue lo que permitió atribuir los defectos encontrados a una causa única en lugar de a una combinación de variables.

| Etapa | Qué se validó | Criterio de aceptación | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Bring-up eléctrico | Divisor RO→RX, periféricos locales | Divisor entre 2,6 y 3,4 V · 5 pruebas de periféricos en verde | Cumplido |
| Parte 1 | Esclavo 1 desde PC | Lectura y escritura correctas en las 4 direcciones, incluidas las pruebas de rechazo | Cumplido |
| Parte 2 | Maestro monoesclavo | Sondeo bidireccional estable, 4 caminos de datos operativos | Cumplido |
| Parte 3 | Multiesclavo con selección | Conmutación en vivo · retención de estado del nodo no seleccionado | Implementado |

La validación de la Parte 1 incluyó deliberadamente pruebas de rechazo, no solo del camino feliz: escribir un valor fuera de rango en el Holding Register (se acota a 255 sin reiniciar el nodo), intentar escribir en un área de solo lectura, y consultar una dirección inexistente (devuelve excepción 02). Un sistema que responde bien a lo que le sale bien pero no rechaza correctamente lo que debe rechazar no está verificado.

9.2  Métricas medidas

Se instrumentó el maestro para emitir métricas cada 25 ciclos, de modo que el comportamiento temporal pudiera medirse y no estimarse:

[MAESTRO] ciclos=750 fallos=0 (0.0%) t_ciclo=161ms | ID=1 DI=0 IR=2048 -> PWM=128

│         │      │        │              │    │     │         │

│         │      │        │              │    │     │         └ replicado en PWM local

│         │      │        │              │    │     └ Input Register leído del esclavo

│         │      │        │              │    └ Discrete Input leído del esclavo

│         │      │        │              └ Unit ID destino

│         │      │        └ duración ÚTIL del ciclo (4 transacciones)

│         │      └ porcentaje de ciclos fallidos

│         └ ciclos en los que falló al menos una transacción

└ ciclos completados desde el arranque

| Métrica | Valor medido | Valor teórico | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Duración útil del ciclo | 161 ms | 110 ms | Diferencia analizada abajo |
| Período de sondeo | 200 ms | 200 ms | Configurado |
| Ocupación del bus | 80,5 % | 55 % | Margen menor al previsto, pero suficiente |
| Ciclos ejecutados | 750 | — | ≈150 s de operación continua |
| Ciclos con fallo | 0 | 0 | Tasa de error 0,0 % |
| Longitud del bus A/B | 15-20 cm | < 1,5 m | Justifica operar sin terminación |

Contraste entre el modelo teórico y la medición

El tiempo de ciclo se había calculado en la fase de diseño, antes de disponer de hardware, sumando el tiempo de transmisión de los 61 bytes que componen las cuatro transacciones más los ocho silencios de t3,5 correspondientes. Contrastar esa predicción con la medición real es lo que distingue un cálculo de una verificación:

| Concepto | Tiempo | Origen |
| --- | --- | --- |
| Transmisión de 61 bytes a 9600 baudios | 69,9 ms | Calculado en fase de diseño |
| 8 silencios de t3,5 (4,01 ms cada uno) | 32,1 ms | Calculado en fase de diseño |
| Descarte de bytes espurios (4 × 2 ms) | 8,0 ms | Agregado tras la corrección de §9.3 |
| Predicción actualizada | 110,0 ms | — |
| Medido en banco | 161,0 ms | Instrumentación del maestro |
| Diferencia no modelada | 51,0 ms (+46 %) | 12,8 ms por transacción |

Los 12,8 ms por transacción que el modelo no contemplaba corresponden al costo de ejecutar el protocolo sobre un intérprete, que la fase de diseño no había cuantificado: el cálculo del CRC-16 en Python puro (sin tabla de consulta son 8 iteraciones de bucle por byte, ejecutado en ambos extremos de cada transacción), el resto del lazo del esclavo entre peticiones —incluidas las 8 lecturas de ADC del promediado—, y el despacho de la máquina de estados del maestro.

Conclusión del contraste. El modelo teórico predijo correctamente el componente físico —transmisión y silencios, deterministas y dependientes solo del baudrate— y subestimó el componente de cómputo, que depende de la plataforma de ejecución y no del protocolo. Un firmware equivalente en C sobre el mismo ESP32, con CRC por tabla, se acercaría a los 110 ms previstos. La diferencia no invalida el cálculo: es la medida del costo de usar un intérprete, y es un dato que solo se obtiene midiendo.

La consecuencia práctica es que la ocupación real del bus es del 80,5 % y no del 55 % previsto: quedan 39 ms libres por ciclo en lugar de 90. El sistema opera correctamente —750 ciclos sin un solo fallo lo demuestran— y no se modificó el período, porque los 39 ms restantes alcanzan para un reintento y la tasa de error medida es nula. Recuperar el margen de diseño requeriría elevar el período a 300 ms, a costa de reducir la frecuencia de actualización de 5 Hz a 3,3 Hz. Se optó por conservar la respuesta rápida, con la tasa de error medida como respaldo de que la decisión es segura.

9.3  Problemas encontrados y su resolución

Se documentan los tres defectos que detuvieron el avance del proyecto, con el proceso de diagnóstico seguido. El registro completo, con las hipótesis descartadas y la evidencia de cada etapa, se encuentra en el anexo `evidencia/INCONVENIENTES.md`.

Problema 1 — Atenuación del ADC no aplicada

Síntoma: el banco de pruebas de periféricos reportaba fallo en la lectura del potenciómetro, mientras que una prueba directa en el REPL, sin pasar por las clases del proyecto, funcionaba correctamente. Eso descartó el hardware y ubicó el defecto en la capa de software.

Causa raíz: se verificó contra el código fuente de MicroPython que los métodos `.atten()` y `.width()` están marcados como *Legacy methods* y se compilan condicionados a un flag que los builds oficiales recientes traen desactivado. El código original los invocaba dentro de un `try/except AttributeError` silencioso, de modo que en ese firmware la atenuación nunca se aplicaba y el ADC quedaba en 0 dB, con un rango útil de solo 0-1,1 V frente a los 0-3,3 V del potenciómetro.

Solución: se invirtió la prioridad, usando la API vigente —pasar la atenuación como argumento del constructor— y dejando la vía antigua como respaldo para firmware anterior. El mismo archivo funciona ahora en ambas generaciones de firmware en lugar de depender silenciosamente de la que ya no es vigente.

Problema 2 — Timeout de recepción insuficiente

Síntoma: al poner en marcha el maestro, el 100 % de las transacciones fallaba con `no data received from slave`, pese a que el mismo esclavo había respondido correctamente durante toda la Parte 1 a las consultas desde la PC.

Causa raíz: se calculó el timeout por defecto de la librería a partir de su código fuente y se lo comparó con el tiempo mínimo físico que un esclavo puede tardar en responder:

Timeout por defecto de la librería  =  2 × inter_frame_delay  =  8 014 µs   (8,0 ms)

Mínimo físico del esclavo, desde que el maestro termina de transmitir:

Detección del fin de la petición (t3,5, obligatorio)      4 007 µs

Procesamiento en el intérprete (estimación optimista)     1 000 µs

Activación de DE en el transceptor                          200 µs

Transmisión de la respuesta (6 bytes × t1char)            6 870 µs

───────────

MÍNIMO TEÓRICO ABSOLUTO                                 12 077 µs   (12,1 ms)

Déficit: 4 063 µs  →  imposible incluso con tiempo de procesamiento cero

Solución: subclase que impone un piso de 300 ms al timeout de recepción, con un margen de 24,8× sobre el mínimo físico, sin alterar la delimitación de tramas. La Parte 1 no había manifestado el problema porque la herramienta de PC utiliza un timeout de 1000 ms; el defecto aparece únicamente cuando el maestro es también un dispositivo MicroPython.

Problema 3 — Bytes espurios por RO en alta impedancia

Fue el defecto más costoso de diagnosticar y se documenta con el proceso completo, porque el camino recorrido es en sí mismo evidencia de método.

Síntoma: tras corregir el timeout, el maestro pasó a fallar el 100 % de las lecturas con `invalid response CRC`. Sin embargo, un analizador pasivo escuchando el mismo bus al mismo tiempo capturaba las tramas del esclavo perfectamente formadas (45 de 46 tramas válidas). Que un observador externo viera el bus limpio mientras el propio maestro lo veía corrupto descartaba tanto el cableado como el esclavo.

Hipótesis descartadas. Se propuso primero un glitch momentáneo de conmutación DE/RE, y se implementó una ventana de descarte; el error persistió. El dato decisivo fue que el mismo error aparecía con el firmware del esclavo completamente detenido: si no hay nadie del otro lado del bus, no puede haber una respuesta que interpretar mal. La única fuente posible de esos bytes era el propio maestro. Se sospechó entonces de un puente RE↔DE sin continuidad; como no se disponía de multímetro, se diseñó una prueba alternativa por software: transmitir un patrón conocido y leer de vuelta el UART. El resultado fue `b'\x00\x00\x00\x00'` — cuatro bytes, la misma cantidad transmitida, pero con contenido completamente distinto. Eso descartó también la autoescucha, que habría devuelto el contenido transmitido.

Causa raíz confirmada. El patrón uniforme de ceros señaló al comportamiento documentado del MAX485: *RO is high impedance when RE is high*. Como el diseño ata RE y DE al mismo GPIO, mientras el nodo transmite su propio RO queda en alta impedancia, y el divisor resistivo —correcto para adaptar niveles— pasa a comportarse como una resistencia de 3,3 kΩ que tira la línea RX a masa. Para un UART, RX en bajo sostenido genera bytes `0x00` de forma continua.

Una sola causa explicaba todas las observaciones registradas:

| Observación | Explicación |
| --- | --- |
| Maestro falla el 100 %, con o sin esclavo conectado | Lee sus propios `0x00`, generados localmente, sin depender de nada externo |
| Prueba de UART devuelve cuatro bytes `0x00` | Coincide con el mecanismo y con la duración de la ventana de transmisión |
| El analizador externo ve el bus limpio | Nunca transmite ni conmuta su transceptor: es inmune a un efecto local del nodo transmisor |
| En el esclavo, 0x02 funcionaba pero 0x04 fallaba | Sus `0x00` residuales se concatenan con la petición siguiente solo si esta llega dentro de los 4 ms de silencio permitido |

Solución: resistencia de pull-up de 680 Ω desde RO a 5 V en los tres nodos, dimensionada según la tabla de la sección 3.3. Verificación: la prueba de UART pasó de devolver `b'\x00\x00\x00\x00'` a devolver `None`, y el sistema completo sostuvo 750 ciclos con 0 % de error.

Este defecto es propio del diseño con divisor resistivo y no aparece documentado en las guías habituales, porque los ejemplos que conectan RO directamente al GPIO —práctica fuera de especificación— quedan protegidos incidentalmente por el pull-up interno del ESP32. El divisor, necesario para respetar el máximo absoluto del pin, elimina esa protección sin que nada la reemplace. Corresponde señalarlo como un error de diseño propio, corregido tras diagnóstico, y no como una limitación del hardware empleado.

10.  Respuestas a las preguntas de evaluación teórico-práctica

10.1  Cantidad máxima de datos por mensaje y límites de la trama

El tamaño máximo de una trama MODBus está fijado en 256 bytes, heredado del tamaño máximo de la PDU de la especificación original sobre línea serie. De ese límite se derivan todos los demás:

Trama RTU máxima:                          256 bytes

− Dirección de esclavo:                    1 byte

− Código de función:                        1 byte

− CRC-16:                                   2 bytes

────────────

Campo de datos disponible:                252 bytes

| Función | Operación | Máximo por mensaje | De dónde surge |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 / 02 | Leer bits | 2000 bits | 250 bytes de datos × 8 bits |
| 03 / 04 | Leer registros | 125 registros | 250 bytes ÷ 2 bytes por registro |
| 05 / 06 | Escribir un solo elemento | 1 | Por definición de la función |
| 0F | Escribir bits múltiples | 1968 bits | 246 bytes × 8, tras descontar la cabecera de escritura |
| 10 | Escribir registros múltiples | 123 registros | 246 bytes ÷ 2, ídem |

Por qué escribir admite menos que leer: la petición de escritura debe transportar, además de los datos, la dirección inicial (2 bytes), la cantidad (2 bytes) y el conteo de bytes (1 byte). Esa cabecera adicional consume espacio que en una lectura no se necesita, porque allí los datos viajan en la *respuesta* y no en la petición.

Aplicación a este trabajo. El sistema utiliza un elemento por transacción, muy lejos de cualquier límite. Pero el límite marca la dirección de la escalabilidad: un esclavo con 20 variables analógicas contiguas se leería con una sola transacción 0x03 (20 ≤ 125), no con 20 transacciones. Agrupar registros contiguos en una sola lectura es la optimización más importante de un maestro MODBus real, porque reduce el número de tramas y con él los silencios t3,5, que son el costo fijo dominante del bus. El límite de 125 registros es, a su vez, lo que obliga a fragmentar la lectura de un equipo con cientos de variables y a diseñar el mapa agrupando por frecuencia de sondeo.

10.2  Información que genera el CRC y naturaleza de su cálculo

Qué información genera

Ninguna información del proceso. El CRC no transporta datos útiles: genera una firma de 16 bits derivada matemáticamente de todos los bytes del mensaje, que permite al receptor detectar si la trama se alteró en tránsito por ruido eléctrico, colisión o pérdida de un byte.

Es detección, no corrección. Ante un CRC inválido el receptor descarta la trama en silencio —no responde ni siquiera con un error— y queda a cargo del maestro advertir el timeout y reintentar. Esa decisión de diseño de la especificación es deliberada: responder a una trama corrupta implicaría confiar en un Unit ID que podría estar igualmente corrupto, con el riesgo de que responda el esclavo equivocado.

| Tipo de error | ¿Se detecta? |
| --- | --- |
| Cualquier error de 1 bit | Siempre |
| Cualquier error de 2 bits | Siempre |
| Cualquier número impar de bits erróneos | Siempre |
| Ráfagas de hasta 16 bits de longitud | Siempre |
| Ráfagas de más de 16 bits | 99,998 % de los casos |

Por qué es vital. Un bus RS-485 industrial convive con variadores, contactores y motores que inyectan ruido electromagnético. Sin verificación, un solo bit invertido produciría consecuencias silenciosas: en el Unit ID, la orden la ejecutaría el esclavo equivocado; en el código de función, una lectura se convertiría en una escritura; en el valor, un actuador recibiría una orden que nadie envió. En este trabajo el peor caso es un LED con la intensidad incorrecta; en una planta real, una válvula que se abre. El CRC es lo único que separa un bus ruidoso de un sistema que ejecuta comandos fantasma, porque MODBus no autentica, no cifra y no numera las tramas.

¿Automático por hardware o por software?

Por software, en este proyecto. La precisión importa, porque la respuesta depende de la plataforma:

| Plataforma | ¿CRC por hardware? |
| --- | --- |
| ESP32 + MicroPython (este trabajo) | No. No hay periférico de CRC accesible desde MicroPython para este polinomio. Lo calcula la librería `umodbus` recorriendo el mensaje byte a byte. |
| Arduino UNO (AVR) | No. Lo calculan las librerías por software. |
| Varios STM32 | Tienen unidad de CRC por hardware, pero cableada al polinomio de Ethernet (0x04C11DB7). Sin la variante configurable, tampoco sirve para MODBus. |
| ASIC y transceptores dedicados | Sí, pero no es el caso de ningún hardware de este montaje. |

En este proyecto se implementó además una rutina propia, que corre en la PC (sección 7.3). No reemplaza a la librería: su propósito fue poder responder esta pregunta con evidencia propia y disponer de un decodificador de tramas para el análisis. Su corrección se validó contra el vector de prueba estándar del CRC-16/MODBUS (`"123456789"` → `0x4B37`), que es precisamente lo que distingue esta variante de otras que usan el mismo polinomio con distinto valor inicial o distinta reflexión.

10.3  Manejo de bytes MSB y LSB en las WORDs de 16 bits

La regla y su única excepción

MODBus es big-endian: en todo campo de 16 bits se transmite primero el byte más significativo (MSB) y después el menos significativo (LSB). Esto vale para todos los campos multi-byte: dirección de registro, cantidad de elementos y valor de un registro.

Valor 2048 = 0x0800   →   se transmite:   08   00

▲    ▲

MSB  LSB

Trama:   01   04   00 00   00 01   31 CA

└──────┬──────┘  └──┬──┘

BIG-ENDIAN        LITTLE-ENDIAN

(MSB primero)     (LSB primero: CRC = 0xCA31)

La única excepción es el CRC, que viaja little-endian (byte bajo primero). No responde a una razón técnica elegante: es una particularidad histórica de la especificación. Pero es el origen de una clase entera de errores, con el síntoma característico de “el esclavo nunca responde aunque el cableado está bien”, porque recibe todo correctamente y rechaza por CRC.

Manejo aplicado en este proyecto

El ESP32 emplea una arquitectura Xtensa little-endian de forma nativa, igual que el AVR de un Arduino: el orden de MODBus es el contrario al orden nativo del procesador. Existen dos escenarios de trabajo.

Usando la librería (el caso del firmware de este trabajo), `umodbus` realiza la conversión internamente y el código de aplicación recibe enteros de Python ya recompuestos. La decisión relevante en ese caso es el parámetro `signed=False`, que declara explícitamente que los 16 bits se interpretan como entero sin signo (0 a 65535); con `signed=True`, cualquier valor por encima de 32767 se leería como negativo.

Armando la trama a mano (el caso de la herramienta de análisis desarrollada), la composición y descomposición son explícitas:

# Componer un valor de 16 bits para transmitir (big-endian)

msb = (valor >> 8) & 0xFF

lsb =  valor       & 0xFF

trama = bytes([unit_id, funcion, dir_msb, dir_lsb, msb, lsb])

# Recomponer un valor de 16 bits recibido

valor = (datos[0] << 8) | datos[1]

Verificación práctica: no confiar en la teoría

Un valor mal recompuesto se detecta de inmediato con un caso conocido: girar el potenciómetro a fondo debe dar un valor cercano a 4095 (0x0FFF).

Interpretación correcta (big-endian):   0F FF  →   4095   ✓

Interpretación invertida (little):      FF 0F  →  65295   ✗  valor absurdo

Por eso la verificación se realiza en los extremos del rango (0 y máximo), donde el error resulta evidente, y no en el punto medio: un valor plausible pero equivocado es mucho más peligroso que uno absurdo, porque pasa desapercibido.

Sobre valores de 32 bits. MODBus solo transporta enteros de 16 bits; no existe un tipo flotante nativo. Un valor de 32 bits ocupa dos registros consecutivos, y allí aparece un segundo problema: además del orden de bytes dentro de cada registro, está el orden de los registros entre sí (*word swap*), que varía según el fabricante y no está normalizado. No fue necesario en este trabajo —todas las variables entran en 16 bits— pero es la causa clásica de valores absurdos al integrar un medidor de energía o un caudalímetro real. La regla profesional es documentar el orden en el mapa de registros y verificarlo con un valor conocido, nunca asumirlo.

10.4  Aspectos de la capa física RS-485 multiesclavo

Resistencias de terminación

Un cable deja de ser un nodo equipotencial y pasa a comportarse como línea de transmisión cuando el tiempo de propagación es comparable al tiempo de subida del flanco. El criterio cuantitativo compara el tiempo de ida y vuelta con el tiempo de subida del driver, y para el MAX485 (tR = 15 ns típico) arroja una longitud crítica de 1,5 m.

Cuando la onda alcanza un extremo con impedancia distinta de la característica del cable (Z₀ ≈ 120 Ω), una fracción de la energía se refleja, dada por Γ = (Z_L − Z₀)/(Z_L + Z₀):

| Terminación | Z_L | Γ | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Extremo abierto (sin terminar) | ∞ | +1 | La onda vuelve completa y en fase: se suma a la incidente y produce sobrepicos y oscilación |
| Cortocircuito | 0 | −1 | Vuelve completa e invertida: cancela la señal |
| Terminación adaptada | 120 Ω | 0 | No hay reflexión: la energía se disipa en la resistencia |

El daño concreto es que la oscilación hace que la diferencia A−B cruce varias veces el umbral de ±200 mV durante lo que debería ser un único bit estable, produciendo bits espurios y errores de encuadre. El síntoma clínico característico es “funciona a veces”, mucho más costoso de diagnosticar que una falla permanente.

Reglas de aplicación: el valor de 120 Ω no es convencional, iguala la impedancia característica del par trenzado (condición Γ = 0). Se instalan exactamente dos, en los extremos físicos del bus, porque un bus lineal tiene exactamente dos extremos y los nodos intermedios no son puntos de reflexión. Agregar una tercera terminación —error frecuente cuando cada integrante “termina su nodo”— pone las resistencias en paralelo, baja la carga total y reduce la amplitud de la señal por debajo de las condiciones de ensayo del datasheet, sin que nada lo advierta.

Polarización del bus (fail-safe biasing)

Cuando ningún nodo transmite, todos los drivers quedan en alta impedancia y nadie gobierna las líneas. Con las terminaciones instaladas, A y B quedan unidas por 60 Ω y la tensión diferencial cae a ≈0 V, es decir, dentro de la zona indeterminada de ±200 mV del receptor: el pin RO oscila siguiendo el ruido ambiente y el UART interpreta esos flancos como bits de arranque, llenándose de bytes basura y descartando las tramas legítimas.

Precisión importante: el MAX485 declara una función *fail-safe* que garantiza RO en alto con la entrada en circuito abierto. Esa función no cubre el caso del bus terminado y en silencio, porque allí la entrada no está abierta sino cargada por 60 Ω. Confundir ambos casos es lo que lleva a omitir la polarización y a perder horas.

La red se instala en un único punto del bus —cada red adicional carga el bus en paralelo y reduce la amplitud disponible— y se dimensiona para que la tensión diferencial de reposo supere con margen los 200 mV:

Con terminación (120 Ω ∥ 120 Ω = 60 Ω) y R_up = R_dn = 680 Ω:

I     = 5 V / (680 + 60 + 680) = 3,52 mA

V_AB  = 3,52 mA × 60 Ω         =  211 mV     ✓  > 200 mV

Con R_up = R_dn = 1 kΩ:

V_AB  = 2,43 mA × 60 Ω         =  145 mV     ✗  DENTRO de la zona muerta

El caso de 1 kΩ ilustra por qué un componente pasivo también se calcula: el bus seguiría sin funcionar y el error sería dificilísimo de encontrar sin osciloscopio, porque *hay* polarización y una medición con multímetro daría un valor no nulo.

Decisión adoptada en este trabajo. Con un bus de 15 a 40 cm —muy por debajo de la longitud crítica de 1,5 m— se operó sin terminación y sin polarización, y la decisión se validó empíricamente con 750 ciclos sin un solo fallo. Es importante subrayar que si se instalara la terminación, la polarización pasaría a ser obligatoria: ambas van juntas, o el bus queda peor que sin terminar.

Adaptación de niveles TTL

Es el punto donde un error no produce un fallo de comunicación sino daño de hardware. Las cuatro líneas entre el ESP32 (3,3 V) y el MAX485 (5 V) no se comportan igual:

| Sentido | Líneas | Tratamiento | Fundamento |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 → MAX485 | DI, DE, RE | Conexión directa | El MAX485 exige VIH ≥ 2,0 V y el ESP32 entrega 3,3 V: margen de 1,3 V. Agregar un adaptador aquí solo suma un punto de falla. |
| MAX485 → ESP32 | RO | Divisor 2,2 k / 3,3 k + pull-up de 680 Ω | RO entrega VOH ≥ 3,5 V, en la práctica ≈5 V, contra el máximo absoluto de 3,6 V del GPIO. Conectarlo directo hace conducir los diodos de protección. |

A esto se agrega el aspecto descubierto durante este trabajo y descrito en la sección 9.3: el divisor por sí solo es insuficiente. Como RO queda en alta impedancia mientras el nodo transmite, se requiere un pull-up que sostenga la línea en reposo; sin él, el propio divisor tira la entrada del UART a masa y genera bytes espurios que corrompen la comunicación. Es un aspecto que las guías habituales no documentan, precisamente porque suelen omitir el divisor.

Otros aspectos considerados

Topología lineal (daisy chain), nunca en estrella. Cada brazo de una estrella es un punto de reflexión adicional que ninguna terminación puede absorber. Las derivaciones (*stubs*) se mantienen por debajo de 30 cm, límite que surge de aplicar el mismo criterio de longitud crítica.

GND común entre todos los nodos. RS-485 es diferencial, pero el receptor solo tolera una tensión de modo común de −7 V a +12 V respecto de su propia masa. Sin referencia común esa condición no está garantizada. Es la causa número uno de la falla característica “anda entre dos nodos y se cae al agregar el tercero”.

Carga del bus. Cada MAX485 presenta una carga unitaria (RIN ≥ 12 kΩ); el estándar admite 32 por segmento. Con cuatro nodos se emplean 4 de 32.

Par trenzado. El montaje empleó cable dupont sin trenzar, lo que resigna el rechazo de ruido de modo común. Se mitigó trenzando manualmente los conductores A y B y manteniendo los tramos cortos; la limitación se documenta explícitamente como una desviación respecto de la práctica industrial.

11.  Conclusiones y escalabilidad

Cumplimiento de los objetivos

Se implementó y validó una red MODBus RTU sobre RS-485 con tres nodos ESP32, cumpliendo las tres partes de la consigna: un esclavo con mapeo fijo de las cuatro áreas de datos validado desde PC, un maestro con intercambio bidireccional por sondeo periódico, y una arquitectura multiesclavo con selección dinámica de destino e indicación visual. El sistema sostuvo 750 ciclos de sondeo consecutivos con una tasa de error del 0,0 %.

Decisiones de diseño que resultaron determinantes

Resolver la arquitectura completa en la fase de diseño. La máquina de estados del maestro se escribió desde el inicio contemplando la selección dinámica de la Parte 3. La consecuencia práctica es que la Parte 3 no requirió escribir una sola línea de código nuevo: fue enteramente trabajo de hardware. Llegar hasta esa etapa sin modificar el archivo es la verificación de que la decisión fue correcta.

Un único firmware para ambos esclavos, con direccionamiento por jumper. Además de ser fiel a la práctica industrial (las llaves DIP de un variador), elimina por construcción la clase de error “se actualizó un nodo y se olvidó el otro”.

Centralizar los parámetros del bus en un archivo idéntico en los tres nodos. Hace imposible por construcción la desalineación de baudrate o paridad, que es la causa número uno de bus muerto.

Validar por etapas con criterios de aceptación explícitos. Los tres defectos encontrados presentaron síntomas engañosos; haberlos enfrentado con una sola variable nueva en juego fue lo que permitió aislarlos.

Limitaciones reconocidas

El cable dupont sin trenzar resigna el rechazo de ruido de modo común propio de RS-485. Aceptable a 9600 baudios en un bus de centímetros; no lo sería en planta.

La alimentación del MAX485 desde el pin VIN del DevKit puede quedar levemente por debajo del mínimo de 4,75 V que especifica el datasheet cuando la placa se alimenta por USB.

El tiempo de ciclo medido (161 ms) supera en un 46 % al modelado, por el costo de cómputo del intérprete. La ocupación real del bus es del 80,5 %, no del 55 % previsto.

MODBus no ofrece ningún mecanismo de seguridad: no autentica el origen de una trama, no cifra el contenido y no numera los mensajes para detectar reinyección. Cualquiera con acceso físico al par A/B puede leer todo el tráfico y escribir un coil.

Escalabilidad

| Cambio | Impacto en el diseño actual |
| --- | --- |
| Más esclavos (ID 3, 4, …) | El mapa de registros no cambia. Solo se amplía el valor de retorno del bloque M2 y se agrega un par jumper/LED indicador. La arquitectura no se altera. |
| Más variables por esclavo | Direcciones contiguas dentro de cada área y una sola transacción 0x03/0x04 con cantidad N, en lugar de N transacciones. Es la optimización de mayor impacto. |
| Variables de 32 bits | Ocupan dos registros consecutivos; hay que declarar y verificar el orden de palabras (*word swap*), que no está normalizado. |
| Distintas frecuencias de refresco | Agrupar registros por frecuencia: lo rápido en un bloque, lo lento en otro, con dos ciclos de sondeo de períodos distintos. |
| Integración hacia niveles superiores | Añadir una pasarela MODBus↔MQTT o MODBus↔OPC-UA en el nodo maestro. Se reservó ADC1 previendo el uso de WiFi, que inutiliza ADC2. |
| Despliegue en planta | La defensa no está en el protocolo sino en la arquitectura: segmentación física del bus y zonas/conductos según IEC 62443. |

Sobre el último punto cabe una precisión conceptual: en tecnología de operación la prioridad es Disponibilidad → Integridad → Confidencialidad, exactamente al revés que en tecnología de la información. Un protocolo de campo sin autenticación es una decisión de diseño histórica coherente con esa prioridad, y la mitigación correspondiente es arquitectónica, no protocolar.

Reflexión final sobre el proceso

El aprendizaje más significativo del trabajo no fue el protocolo en sí, sino el método de diagnóstico. Los tres defectos encontrados —la atenuación del ADC silenciosamente no aplicada, el timeout menor que el mínimo físico, y los bytes espurios por alta impedancia— compartían una característica: ninguno se manifestó con el síntoma que correspondía a su causa. En los tres casos el avance se produjo al diseñar un experimento capaz de falsificar una hipótesis, no al acumular conjeturas: la prueba con el esclavo detenido, la lectura cruda del UART, y la comparación entre lo que veía el maestro y lo que veía un observador pasivo del mismo bus.

12.  Referencias bibliográficas

Maxim Integrated. (2003). MAX481/MAX483/MAX485/MAX487–MAX491/MAX1487: Low-power, slew-rate-limited RS-485/RS-422 transceivers (Rev. 8) [Hoja de datos]. Maxim Integrated Products.

Modbus Organization. (2006). MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02. Modbus Organization, Inc. http://www.modbus.org

Modbus Organization. (2012). MODBUS application protocol specification V1.1b3. Modbus Organization, Inc. http://www.modbus.org

International Electrotechnical Commission. (2018). IEC 62443: Security for industrial automation and control systems. IEC.

International Society of Automation. (2010). ANSI/ISA-95.00.01-2010: Enterprise-control system integration. ISA.

Telecommunications Industry Association. (1998). TIA/EIA-485-A: Electrical characteristics of generators and receivers for use in balanced digital multipoint systems. TIA.

Texas Instruments. (2014). TIA/EIA-485 (RS-485) design guide (Informe de aplicación SLLA272). Texas Instruments Incorporated.

Recursos de software utilizados

brainelectronics. (2023). micropython-modbus (versión 2.3.7) [Biblioteca de software]. https://github.com/brainelectronics/micropython-modbus

MicroPython. (2026). MicroPython v1.28.0 para ESP32 [Software]. https://micropython.org

QModMaster. (s.f.). QModMaster: Free Qt-based implementation of a ModBus master application [Software de código abierto].

Thonny. (s.f.). Thonny: Python IDE for beginners (licencia MIT) [Software]. https://thonny.org

Anexos del repositorio del proyecto

El código fuente completo, los diagramas en formato editable, las guías de montaje de cada parte y el registro detallado de incidencias se encuentran en el repositorio del proyecto:

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| firmware/comun/config.py | Parámetros del bus, pines y direcciones MODBus |
| firmware/comun/perifericos.py | Capa de abstracción de hardware |
| firmware/esclavo/main.py | Firmware del servidor MODBus RTU |
| firmware/maestro/main.py | Firmware del cliente con máquina de estados |
| herramientas/modbus_tramas.py | Implementación propia del CRC-16 y decodificador de tramas |
| herramientas/sniffer_rs485.py | Analizador pasivo del bus |
| evidencia/INCONVENIENTES.md | Registro detallado de problemas, hipótesis descartadas y resolución |
| docs/` · `diagramas/` · `PARTE-1..3.md | Marco teórico, diagramas y guías de montaje |